福建省绿色建筑施工图设计说明

示范文本（试行）

福建省住房和城乡建设厅  发布

2014年11月28日

福建省住房和城乡建设厅关于发布《福建省绿色建筑施工图设计说明示范文本（试行）》和《福建省绿色

保障性住房施工图设计说明示范文本（试行）》的通知

闽建科〔2014〕36号

各设区市建设局（建委），平潭综合实验区交通与建设局：

为进一步推进绿色建筑发展，方便工程设计人员编写绿色建筑设计专篇，规范各专业施工图设计说明文本，省厅组织福建省建筑设计研究院编制了《福建省绿色建筑施工图设计说明示范文本（试行）》和《福建省绿色保障性住房施工图设计说明示范文本（试行）》，现予以发布，请认真执行。文本可从省厅网站“建筑节能与科学技术”专栏中下载。在执行过程中，有何意见和建议请函告省厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）。

福建省住房和城乡建设厅

2014年11月28日

前  言

为方便工程设计人员编写绿色建筑设计专篇，规范各专业绿色建筑施工图设计说明文本，根据福建省住房和城乡建设厅的要求，编制组依据国家和福建省相关规范标准，经过广泛调查研究、认真总结经验、借鉴相关成果和征求意见，编制完成本示范文本。

本示范文本是绿色建筑与建筑节能设计内容的汇总和完善，包括建筑节能、节水、节地、节材、环境保护和用能用水分项计量等具体措施和构造做法；专业涵盖建筑、结构、给排水、暖通和电气等五个部分，各专业可独立使用，其中建筑及结构专业按公共建筑与居住建筑合并编制，给排水、暖通和电气专业按公共建筑与居住建筑分别编制。

本文本作为示范性通用文本，内容上涵盖绿色公共建筑和居住建筑的所有内容，并留了开放性填空（用空格或空下划线）供具体工程填写。使用时设计人员应根据工程实际情况，对相关内容进行具体说明和充实，选择适用的条文编入，不适用的条文不得编入，要体现工程特点，不得盲目照搬照套。

本示范文本（）中所列条文编号均引自《福建省绿色建筑评价标准》         DBJ/T13-118-2014。

本示范文本由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。各单位在使用过程中，有何意见和建议请随时函告省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮编350001）和福建省建筑设计研究院（地址：福州市鼓楼区通湖路188号，邮编350001），以供今后修订时参考。

本示范文本编制单位：福建省建筑设计研究院

编制负责人：林卫东  黄春风

编制总协调：卢文英  王淑英

编制组人员：建筑专业：梁章旋  黄晓冬  崔育青  胡达明

结构专业：卢伟煌  任  彧

给排水专业： 程宏伟  黄文忠

暖通专业：郭筱莹  肖剑仁

电气专业：林洪钟  倪守雨

目  录

第一部分  建筑专业	- 1 -

第二部分  结构专业	- 14 -

第三部分  给排水专业	- 16 -

第四部分  暖通专业	- 32 -

第五部分  电气专业	- 44 -

福建省绿色建筑施工图审查报审表	- 69 -

福建省绿色建筑施工图审查汇总表	- 93 -

# 第一部分  建筑专业

（一）、设计依据

1）《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008

2）《建筑幕墙》                        GB/T 21086-2007

3）《建筑采光设计标准》                GB50033-2013

4）《民用建筑热工设计规范》            GB50176-1993

5）《城市居住区规划设计规范》          GB50180-1993 （2002年版）

6）《绿色建筑评价标准》                GB/T50378-2014

7）《公共建筑节能设计标准》            GB50189-2005

8）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

9）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

10）《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》   JGJ/T151-2008

11）《民用建筑绿色设计规范》           JGJ/T229-2010

12）《福建省绿色建筑评价标准》         DBJ/T13-118-2014

13)《福建省绿色建筑设计规范》         DBJ/T13-197-2014

14)《福建省居住建筑节能设计标准》     DBJ13-62-2014

15）福建省城市规划管理技术规定(试行)(2012)

16）国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

17) 其他

（二）、工程概况及设计目标

2.1工程概况

项目名称：                             建设单位：

建设地点：                            。

项目类型：□政府投资公益项目   □2万㎡以上大型公共建筑   □10万㎡以上住宅小区 □其它建筑。

工程性质：     ； 场地内是否有旧建筑：有□  无□

工程规模：总用地面积      平方米；总建筑面积        平方米，其中地上        平  方米，地下      平方米。对住宅小区，其住宅栋数      ，总户数    户，居住人口     人。

建筑层数为地上     层，地下     层；建筑总高度     米。

建筑朝向：            (含角度)。

结构体系：             。

(三)、专业技术措施说明

3.1 节地与室外环境

控制项

3.1.1 本项目位于      ，场地选址及建设程序符合国家法定程序要求，场地选址意见书文号    ；项目场地依据       规划，用地性质为     。

项目选址是否符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求：□是  □否。

详原场地地形图、环评报告、规划许可证（控制项4.1.1条）。

3.1.2 场地安全，不存在洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的危胁、无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁；建筑场地安全范围内无电磁辐射、含氡土壤等危害。详环评报告、土壤氡浓度等相关检测报告、应对措施（控制项4.1.2条）。

当场地中存在□危险源 □不利地段 □有毒有害物质时，采用以下的隔离方法和措施：

□建筑场地与危险源的距离为    ；场地中的不利地段或潜在危险源采取的避让、防止、防护或控制、治理等措施为    ；对场地中存在的有毒有害物质采取的治理与防护措施为    ；已进行无害化处理，确保符合各项安全标准。

3.1.3 建筑场地是否为功能明确的区域：□是  □否；建筑场地内不存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源（控制项4.1.3条）。

当场地存在潜在污染源，采用以下的隔离方法和措施：

□a.隔油措施为        ；□b.防污措施为          ；□c.防尘措施为           。

3.1.4 建筑规划布局满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范))GB 50180-93 （2002年版）和《福建省城市规划管理技术规定（试行）》中有关建筑日照标准的要求，且不降低周边建筑的日照标准，其日照标准为    h；详日照模拟分析报告及当地规划部门审批文件（控制项4.1.4条）。

评分项

I土地利用

3.1.5 节约集约利用土地。（评分项4.2.1条）

□居住建筑

总用地面积＿＿＿平方米，户数＿＿＿户，人均居住用地指标＿＿＿； 总建筑面积＿＿＿平方米，其中地上建筑面积＿＿＿平方米,地下建筑面积＿＿＿平方米,容积率＿＿＿。

□公共建筑

总用地面积＿＿＿平方米，总建筑面积＿＿＿平方米，其中地上建筑面积＿＿＿平方米,地下建筑面积＿＿＿平方米,容积率＿＿＿。

3.1.6 场地内合理设置绿化用地（评分项4.2.2条）。

□居住建筑

1 住区绿地率：本项目为  □新区建设   □旧区改造，绿地面积为      m2，住区绿地率为      。

2 人均公共绿地面积为      m2。

□公共建筑

1 绿地面积为＿＿＿m2，绿地率为      。

2 绿地是否向社会公众开放，□是□否。

3.1.7 项目合理开发利用地下空间（评分项4.2.3条）

本工程地下总建筑面积＿＿＿平方米，其中地下一层建筑面积＿＿＿平方米；地上建筑面积＿＿＿平方米，地下室建筑层数＿＿＿层。

□居住建筑：地下建筑面积与地上建筑面积之比Rr为      。

□公共建筑：地下建筑面积与总用地面积之比Rp1为      ；地下一层建筑面积与总用地面积之比Rp2      。

II室外环境

3.1.8 建筑及照明设计避免产生光污染，详光污染分析专项报告（评分项4.2.4条）。

1 项目为□非玻璃幕墙建筑   □玻璃幕墙建筑，其玻璃幕墙可见光反射比为     ，选用玻璃为       玻璃。

2 本项目光污染控制对策为        ，合理选配照明器具，防止溢光措施为       。

室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。能够避免夜间室内照明溢光，所有室内非应急照明在非运营时间能够自动控制关闭，包括在工作时间外可手动关闭。（另详电气专业技术措施说明及光污染分析专项报告）。

3.1.9 场地内环境噪声为    ，符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。详环境噪声影响评估报告（含现场测试报告）及噪声预测分析报告（评分项4.2.5条）。

3.1.10 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，详风环境模拟计算报告（评分项4.2.6条）。

□冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区风速为    ，且室外风速放大系数为    。

□过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区。

□除迎风第一排建筑外，冬季建筑迎风面与背风面表面风压差为

□    %以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。

3.1.11 采取措施降低热岛强度。详场地设计与说明、景观设计与说明及相关图纸（评分项4.2.7条）。

□本项目户外活动场地包括    。遮阴措施包括    。红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物等遮阴措施的面积为    。

□超过    ％的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4。其中道路路面的太阳辐射反射系数为    ，建筑屋面的太阳辐射反射系数为    。

III交通设施与公共服务

3.1.12 场地与公共交通设施具有便捷的联系（评分项4.2.8条）。具体详用地交通图及交通分析图。

□本项目共有    个场地出入口，各出入口到达公共汽车站的步行距离分别为    ，或到达轨道交通站的步行距离分别为    。

□本项目各场地出入口步行距离800m范围内分别设有    条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。

□本项目设有便捷的人行通道联系公共交通站点。其位置位于场地    侧。

采取以下措施联系公共交通站点。

□建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连  □建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通  □为减少到达公共交通站点的距离设计了专用的行人通道□地下空间与地铁站点直接相连等。

3.1.13 □场地内人行通道采用无障碍设计，其无障碍设施与城市无障碍系统相衔接，并满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求（评分项4.2.9条）。详总平面无障碍设计。

3.1.14 合理设置停车场所（评分项4.2.10条）。具体详交通分析图。

本项目自行车和摩托车停车设施具体位置    、与出入口关系    、其遮阳防雨和安全防盗措施为    。

合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中的   项：

□1 采用□机械式停车库  □地下停车库  □停车楼方式节约集约用地。

□2 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；拟实行错时停车的停车区域位于场地          。

□3 合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间。其措施为         。

3.1.15 提供便利的公共服务（评分项4.2.11条）。

□居住建筑

□1）场地    出入口到达幼儿园的步行距离为    。

□2）场地    出入口到达小学的步行距离为    。

□3）场地    出入口到达商业服务设施的步行距离为    。

□4） 项目配套建设公共设施为    且集中设置并向周边居民开放；其措施为       。

□5）场地内有可供住户共同交流的公共活动场所或社交空间，分布位置    ；

□6）场地1000m范围内设有    种的公共服务设施，分别为       。

□公共建筑

□1本项目建筑性质为    。各楼层或楼栋具体功能分布为    。

□2 配套辅助设施设备共同使用、资源共享；主要为        。

□3 建筑向社会公众提供开放的公共空间；具体为        。

□4 室外活动场地错时向周边居民免费开放。其措施为      。

IV场地设计与场地生态

3.1.16 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局（评分项4.2.12条）。

本项目结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，具体措施为＿＿＿。

是否保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，□是□否。

是否采取表层土利用等生态补偿措施，□是□否；其生态补偿措施为＿＿。

3.1.17 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计（评分项4.2.13条）（另详给排水专业技术措施说明）。

本项目场地设计充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,具体措施      ；场地规模      公顷；硬质铺装地面面积＿＿, 透水铺装面积＿＿，铺装地面中透水铺装面积的比例达到    ，其做法详＿＿＿。

□下凹式绿地等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到    ；其位置分布为＿＿＿，详总平面图。

□合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入生态设施，并采取相应的径流污染控制措施为       ，详建筑屋面排水图及给排水专业施工图。

3.1.18 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。详绿化种植图（评分项4.2.15条）。

□种植适应当地气候和土壤条件的植物。采用乔、灌、草结合的复层绿化面积   ；种植区域覆土深度   ；种植区域覆土排水设计详   ；种植区域具体构造做法详＿＿＿；

□居住建筑绿地配植乔木每百平方米       株，具体木本植物种类为＿＿。

□公共建筑采用屋顶绿化或垂直绿化方式：

□1 屋面绿化面积＿＿，屋面可绿化总面积＿＿＿，比例      ；位置分布情况为     。

□2 垂直绿化种植面积＿＿＿，屋面面积＿＿＿，比例       ；位置分布情况为      。

3.2 节能与能源利用

控制项

3.2.1 节能设计符合《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005与《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ13-62-2014的规定。详节能设计说明、节能计算书（控制项5.1.1条）。

（一）居住建筑

项目所在气候区：□夏热冬冷地区   夏热冬暖地区的□北区  □南区   □“福州市市辖区”、“厦门市”。

围护结构热工性能及节能措施是否符合“规定性指标”□是， □否；对否的项目，采用“综合评价”进行设计，使用计算软件为                                。

围护结构热工性能表（居住建筑）

| 审查内容 | 规定性指标 | 设计值 | 节能措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |
| 审查内容 | 规定性指标 | 设计值 | 节能措施 |
| 天窗 |  |  |  |
| 外墙 |  |  |  |
| 外窗 | 平均窗墙面积比 |  |  |  |
|  | 平均传热系数K值 |  |  |  |
|  | 加权平均综合 遮阳系数Sw |  |  |  |
|  | 外窗遮阳 |  |  |  |
|  | 外窗通风开口面积 |  |  |  |
|  | 气密性 |  |  |  |
|  | 凸窗上顶板和侧板 |  |  |  |
|  | 卧室、起居室等主要房间窗地面积比 |  |  |  |
|  | 玻璃可见光透射比 |  |  |  |
|  | 自然通风 |  |  |  |
| 围护结构其他部分热工性能 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |
|  | 分户墙、楼梯间隔墙、外走廊隔墙中的填充墙部分 |  |  |  |
| 节能评定 | □符合规定性指标 □符合综合评价标准 |
|  | 设计建筑年耗电量 EC（kWh/㎡） |  | 参照建筑年耗电量 EC.ref（kWh/㎡） |  |

注：表中“规定性指标”依据《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ13-62-2014规定的要求填写，不适用的项目填“/”。

构造详图设计

屋面保温隔热构造：           保温隔热屋面：具体构造详           。

外墙保温:墙体材料为           ；具体构造详      。

外门窗设计

外窗（包括阳台门）的热工性能：

外窗（包括阳台门）热工性能表

| 类 型 | 门窗 编号 | 外窗尺寸(mmxmm) | 外窗面积 （m2） | 开启面积（m2） | 传热系数K [W/（㎡·k）] | 遮阳 系数Sc | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≥外窗面积 45％ | ≥外窗所在房间 地面面积8％ |  |  |  |

（二）公共建筑

项目所在气候区：□夏热冬冷地区   □夏热冬暖地区。

围护结构热工性能及节能措施：是否符合“规定性指标”□是， □否；对否的项目，采用“权衡判断法”进行设计，使用计算软件为                                。

围护结构热工性能表

|  | 设计内容 | 规定性指标 | 设计值 | 节能措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 传热系数K [W/（㎡·K）] |  |  |  |
| 2 | 外墙 | 传热系数K [W/（㎡·K）] |  |  |  |
| 3 | 底面接触室外空气的架空楼板或外挑楼板 | 传热系数K [W/（㎡·K）] |  |  |  |
| 4 | 地面和地下室外墙热阻 | 热阻R [（㎡·K）/w] |  |  |  |
| 5 | 窗墙 面积比 | 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 遮阳系数SC | 朝向 | 窗墙面积比 | 传热系数K | 遮阳系数SC |  |
|  |  | 窗墙面积比≤0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.2＜窗墙面积比≤0.3 |  |  | 东 |  |  |  |  |
|  |  | 0.3＜窗墙面积比≤0.4 |  |  | 西 |  |  |  |  |
|  |  | 0.4＜窗墙面积比≤0.5 |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  | 0.5＜窗墙面积比≤0.7 |  |  | 北 |  |  |  |  |
| 7 | 外窗 （包括透明幕墙） | 玻璃可见光透射比τv |  |  |  |
| 8 | 屋顶 透明 部分 | 屋顶透明部分面积 /屋顶总面积 |  |  |  |
|  |  | 传热系数 K[W/（㎡·K）] |  |  |  |
|  |  | 遮阳系数SC |  |  |  |

注：表中“规定性指标”依据《公共建筑建筑节能设计标准》GB50189-2005规定的要求填写，不适用的项目填“/”。

构造详图设计

屋面保温隔热构造：           保温隔热屋面：具体构造详      。

外墙保温:墙体材料为           ；具体构造详      。

外门窗设计

外窗（包括阳台门）的热工性能；

外窗（包括阳台门）热工性能表

| 朝 向 | 类 型 | 门窗 编号 | 外窗尺寸(mmxmm) | 外窗面积 （m2） | 开启面积（m2） （≥外窗面积30％） | 传热系数K [W/（㎡·k）] | 遮阳 系数Sc | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南 向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西 向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 向 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分项

I建筑与围护结构

3.2.2 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。建筑的体形（包括建筑立面的凹槽）、朝向、楼距以及楼群的布置有利于建筑通风、日照、采光。详总平面图、日照分析图、通风模拟报告、采光模拟报告。（评分项5.2.1条）

□居住建筑：建筑的体形简单、朝向接近正南正北，楼间距、窗墙比满足标准要求。

□居住建筑：建筑的体形复杂，已对体形、朝向、楼距、窗墙比等进行综合性优化设计,优化措施为＿＿＿。

□公共建筑，经过优化设计，建筑各朝向窗墙比分别为＿＿＿。

3.2.3 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风（评分项5.2.2条）。

本项目建筑层数为＿＿＿；是否有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间□是□否。

□设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积为     。可开启面积比例为     。

□设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积为     ，可开启面积比例为     。

□设玻璃幕墙和外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分和外窗可开启面积比例分别为     ，可开启面积比例分别为     。

3.2.4 采取建筑遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热（评分项5.2.3条）。

□建筑东、西外窗（包括建筑幕墙）、天窗和透光屋顶采用固定外遮阳设施，且居住、公共建筑外遮阳系数分别符合《福建省居住建筑节能设计标准》及《公共建筑节能设计标准》；各朝向具体遮阳设施措施和相应的外遮阳系数为       （注：按各个朝向分别描述）。

□外窗和幕墙透明部分达到    ％ 的面积有可调遮阳调节措施；其具体做法为     。

3.2.5 围护结构合理采用适宜本地区气候特点的节能技术和产品。（评分项5.2.4条）

外墙采用□自保温 □内保温 □外保温 技术体系，其具体做法为     。

屋面和外墙采用□浅色饰面材料 □热反射型涂料 □其它 ，其具体材料为     。

□坡屋顶设置可通风的阁楼层，其具体做法为     。

□屋面设置遮阳装置，遮阳面积占屋面面积的     ％，其具体做法为     。

3.2.6 围护结构热工性能指标优于国家、行业有关建筑节能设计标准的规定，详建筑节能计算书等相关设计文件和专项计算分析报告（评分项5.2.5条）。

1 围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定提高幅度为：     。

|  | 围护结构 | 节能设计标准要求的指标 | 设计值 | 提高幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 传热系数K [W/（㎡·k）] |  |  |  |
| 2 | 外墙 | 传热系数K [W/（㎡·k）] |  |  |  |
| 3 | 外窗 | 传热系数K [W/（㎡·k）] |  |  |  |
|  |  | 遮阳系数 |  |  |  |
| 注：夏热冬暖地区外窗可仅填写遮阳系数，夏热冬冷地区应同时填写遮阳系数和传热系数。 |

2 空调全年计算负荷降低幅度     。

1. 设计建筑能耗计算

| 能源种类 | 能耗(kWh) | 单位面积能耗# (kWh/m2) |
| --- | --- | --- |
| 空调耗电量 |  |  |
| 采暖耗电量 |  |  |
| 总计 |  |  |

注：单位面积能耗针对建筑面积计算，即能耗/总建筑面积。

2. 参照建筑能耗计算

| 能源种类 | 能耗(kWh) | 单位面积能耗# (kWh/m2) |
| --- | --- | --- |
| 空调耗电量 |  |  |
| 采暖耗电量 |  |  |
| 总计 |  |  |

注：单位面积能耗针对建筑面积计算，即能耗/总建筑面积。

3. 建筑节能评估结果

对比1和2的模拟计算结果，汇总如下：

| 计算结果 | 设计建筑 | 参照建筑 | 空调全年计算负荷降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年能耗 |  |  |  |

该设计建筑的全年能耗小于参照建筑的全年能耗，节能率为      %。

II通风与空调

3.2.7 空调室外机位置和风口等设施布置合理，不妨碍室外换热器的进、排风，且不对邻户住宅形成二次热风（冷风），污染冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理（另详暖通、给排水专业技术措施说明）（评分项5.2.7条）。

III照明与电气

3.2.8 合理选用电梯和自动扶梯，并采取□电梯群控 □扶梯自动启停 □       等节能控制措施（另详电气专业技术措施说明）（评分项5.2.14条）。

3.3 节水与水资源利用

评分项

II节水器具与设备

3.3.1 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式（评分项6.2.7条）。

□ 采用节水灌溉系统。（另详给排水专业技术措施说明）。

□采用节水灌溉系统基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水自动化控制措施（另详给排水专业技术措施说明）。

□ 种植耐旱节水植物；具体植栽品种配置为    。

3.4 节材与材料资源利用

控制项

3.4.1 未使用国家及福建省淘汰、限制、禁止使用的建筑材料及产品。主要建筑材料及产品选用为         （控制项7.1.1条）。

3.4.2 □本项目建筑造型简洁，装饰与功能一体化，无纯装饰性构件。

□本项目有装饰性构件，位置分布    ，具体做法    ，详其功能说明书和造价说明（控制项7.1.3条）。

评分项

I节材设计

3.4.3 土建工程与装修工程一体化设计（评分项7.2.3条）。详土建工程与装修工程一体化设计图纸。

□住宅建筑：    户数土建与装修一体化设计。

□公共建筑：    部位土建与装修一体化设计。

3.4.4 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙），详建施图（评分项7.2.4条）。

本项目中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）比例    ，隔断（墙）材料及做法为    。

3.4.5 本项目采用工厂化生产的建筑预制构、配件，□围护预制构件  □主结构预制构件（评分项7.2.5条）（另详结构专业技术措施说明）。

本项目预制装配率    ，主要构造措施    。

3.4.6 厨房、卫浴间采用整体化定型设计，详厨房、卫浴间一体化设计图、给排水专业技术措施说明。（评分项7.2.6条）

□本项目采用整体化定型设计的厨房。

□本项目采用整体化定型设计的卫浴间。

II材料选用

3.4.7 □采用可再利用和可再循环建筑材料，其用量比例     ，主要为    材料，详建施图及结构专业技术措施说明（评分项7.2.13条）。

3.5 室内环境质量

控制项

3.5.1 主要功能房间有    、     、     等；其室内噪声级分别为     、      、    ，满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求（控制项8.1.1条）。

3.5.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能分别为    、   、   、      ，满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。具体材料及构造做法详    （控制项8.1.2条）。

3.5.3 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露，其具体措施详     （控制项8.1.5条）。

3.5.4 屋顶和东、西外墙隔热性能分别为    、      、     ，具体构造做法详    ，满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求（控制项8.1.6条）。

评分项

I室内声环境

3.5.5 主要功能房间有    、     、     等；其室内噪声级分别为    、     、     ，优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准。（评分项8.2.1条）

3.5.6 主要功能房间的隔声性能良好（评分项8.2.2条）。

1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的    ，其具体隔声参数为    。

2 楼板的撞击声隔声性能达到    ，其具体隔声参数为    。

3.5.7 采取减少噪声干扰的措施（评分项8.2.3条）。

□建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰。

□采用降低排水噪声的有效措施，具体措施为              ；使用率    （另详给排水专业技术措施说明）。

3.5.8 □本项目为     建筑；有声学要求的重要房间为     ；已进行专项声学设计，满足相应功能要求，详声学专项设计文件（评分项8.2.4条）。

II室内光环境与视野

3.5.9 建筑主要功能房间具有良好的户外视野（评分项8.2.5条）。

□居住建筑：本项目与相邻建筑的直接间距各朝向分别为       ，具有良好的卫生视距和室外景观。

□公共建筑：本项目主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰，室外自然景观与主要功能用房的关系为    。

3.5.10 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求（评分项8.2.6条）。

□居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比分别为    。

□公共建筑：主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例分别为＿＿＿。

3.5.11 改善建筑室内天然采光效果，详天然采光模拟分析报告和照明设计说明及图纸（评分项8.2.7条）。

本项目有无内区□有  □无；本项目有无地下室□有  □无。

□主要功能房间有合理的控制眩光，措施为    。

□内区采光系数满足采光要求的面积比例为    。

□地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例为＿＿＿。

IV室内空气质量

3.5.12 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，详建施图与设施图（评分项8.2.9条）。

□居住建筑通风开口面积与房间面积的比例    ；是否设有明卫：□是  □否。

□公共建筑在过渡季典型工况下，不少于60%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例＿＿＿（另详暖通专业技术措施说明）。

3.5.13 气流组织合理，详建施图与设施图。（评分项8.2.10条）

□居住建筑：本项目每户有    个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求。

□公共建筑：     等重要功能区域通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求。（另详暖通专业技术措施说明）。

□避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，其具体措施＿＿＿。（另详暖通专业技术措施说明）。

3.6 提高与创新

加分项

□3.6.1 住区内新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统。具体措施为    。（加分项11.2.1条）

□3.6.2 合理采用屋顶绿化和垂直绿化，满足下列要求     项（加分项11.2.2条）。

□屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例为      %，不小于60%；屋面绿化面积    。

□垂直绿化种植面积与屋面面积比例为      %，不少于4％；垂直绿化种植面积＿＿＿。

□东西山墙垂直绿化面积占相应外墙面积的＿＿＿%，不少于40%；东西山墙垂直绿化面积＿＿＿。

□3.6.3 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。具体措施为＿＿＿（加分项11.2.3条）。

□3.6.4 □合理选用废弃场地进行建设  □充分利用尚可使用的旧建筑，具体措施为＿＿＿（加分项11.2.4条）。

□3.6.5 应用建筑信息模型（BIM）技术，在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段中的＿＿＿个阶段应用；具体应用阶段为      （加分项11.2.5条）。

□3.6.6 尊重地域文化特征和生活习俗，合理采用地方传统建筑形式、建筑风格，对历史文化街区进行保护性开发和合理改造。具体措施为＿＿＿（加分项11.2.6条）。

□3.6.7 针对建筑不同使用功能和不利朝向，采取合理有效的外遮阳措施，并与建筑外观造型融为一体。具体措施为＿＿＿（加分项11.2.7条）。

□3.6.8 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新＿＿＿项，并有明显效益。具体创新和效益为＿＿＿（加分项11.2.8条）。

# 第二部分  结构专业

（一）、 设计依据

1）《绿色建筑评价标准》               GB/T50378-2014

2）《民用建筑绿色设计规范》           JGJ/T229-2010

3）《福建省绿色建筑评价标准》         DBJ/T13-118-2014

4)《福建省绿色建筑设计规范》         DBJ/T13-197-2014

5）《福建省居住建筑节能设计标准》     DBJ13-62-2014

6）国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

7）其他

（二）、工程概况

2.1本工程位于              。

2.2主体结构地下     层,地上    层。室内外高差      mm，建筑物高度(室外地面至主要屋面板):       m。

2.3上部结构体系:                   。属于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的       建筑形体。设计标高±0.000相当于绝对标高           m。

（三）、专业技术措施说明

3.1 节材与材料资源利用

控制项

□ 3.1.1 本工程混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋均采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。

评分项

3.2 择优选用建筑形体。（评分项7.2.1条）

根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则性评分，

□建筑形体不规则；本工程                  ，判定为不规则结构。

□建筑形体规则。

3.3 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果，相关技术措施为               。（评分项7.2.2条）

3.4 采用工业化生产的预制构件，预制构件用量比例为         。（评分项7.2.5条）

预制化率计算表

| 项目 | 体积占比 | 预制化率 |
| --- | --- | --- |
| 框架柱 |  |  |
| 框架梁 |  |  |
| 楼板 |  |  |
| 剪力墙 |  |  |
| 外挂墙板 |  |  |
| 内隔墙 |  |  |

3.5现浇混凝土采用预拌混凝土（评分项7.2.8条）。

□本工程现浇混凝土采用预拌混凝土。

3.6建筑砂浆采用预拌砂浆，用量为      （评分项7.2.9条）。

3.7 合理采用高强建筑结构材料（评分项7.2.10条）。

1混凝土结构：

按下列规则评分：

□1)根据400MPa级及以上受力普通钢筋的比例为     ；

□2)混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50，混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例为    。

2钢结构：

□Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例为      。

3混合结构：对其混凝土结构部分和钢结构部分，评价如下：

□1) 400MPa级及以上受力普通钢筋的比例为    。

□2)混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50，混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例为    。

□3）Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例为    。

3.8 合理采用高耐久性建筑结构材料（评分项7.2.11条）。

□对混凝土结构，其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例为      。

□对钢结构，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料。

# 第三部分  给排水专业

## 第一节：居住建筑

（一）、设计依据

1）《福建省绿色建筑评价标准》             DBJ/T13-118-2014

2）《民用建筑绿色设计规范》               JGJ/T229--2010

3）《福建省绿色建筑设计规范》             DBJ/T13-197-2014

4）《城镇给水排水技术规范》               GB50788-2012

5）《建筑给水排水设计规范》               GB50015-2003（2009年版）

6)《福建省居住建筑节能设计标准》         DBJ13-62-2014

7）《绿色建筑评价标准》                   GB/T50378-2014

8）《住宅建筑规范》                       GB50368-2005

9）《住宅设计规范》                       GB50096-2011

10）《民用建筑节水设计标准》               GB50555-2010

11）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB50364-2005

12）《民用建筑太阳能热水系统评价标准》    GB/T50604-2010

13）《居住建筑与太阳能热水系统一体化设计、安装及验收规程》DBJ13-80-2006

14）《地源热泵系统工程技术规范》          GB50366-2005

15）《福建省地源热泵系统应用技术规程》    DBJ/T13-156-2012

16）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》    GB50400-2006

17）《建筑中水设计规范》                  GB50336-2002

18）《管网叠压供水技术规程》              CECS 221:2012

19）《节水型生活用水器具》                CJ164-2014

20）《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(给水排水)》（2007）

21）国家及地方相关的规范、标准、规定。

22）其他

（二）、水规划方案

2.1 给水水源

2.1.1 本工程给水由（□城市给水管网 □区域内自备水源）供给，由    路市政给水管网设DN     管道引入区内供水。

2.1.2 给水系统采用分质供水。设有（□直饮水 □生活饮用水 □杂用水）等供水系统，由分质供水措施分别供给饮用水、生活用水、杂用水等。

2.1.3 区内设有雨水回用系统。雨水回用降雨量按重现期             年考虑，雨水回用量为          m3/a。

2.1.4 区内设有中水回用系统，中水回用量为        m3/a。

2.1.5 区内设有海水冲厕利用系统，海水利用量为        m3/a。

2.1.6 本工程（□有 □无）景观水体，用水采用（□地表水 □回用雨水 □回用中水）供给。

2.1.7 绿化用水、洗车、浇洒、道路及垃圾间冲洗用水采用（□回用雨水 □回用中水）供给。

2.1.8 本工程的直饮水、生活饮用水、生活杂用水（或非传统水源）等水质均符合使用要求和符合国家现行相关卫生标准的规定。

2.2 用水量统计

2.2.1 本工程用水部位的各类节水用水量计算详表2.2.1。

表2.2.1           生活节水用水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 用水数量 | 节水用水量 标准 | 使用时间 | 节水用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日用水量 | 年用水量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2 本工程年用水量为      m3，其中非传统性水源年用水量为      m3。

2.3非传统性水源的利用

2.3.1 本工程（□有 □无）市政再生水供应，非传统性水源利用率达到（□4％ □8％ □30％）。

2.3.2 非传统水源利用措施为（□室内冲厕 □室外绿化灌溉 □道路浇洒）。

2.4 污水及雨水排放

2.4.1 采用雨、污分流系统。

2.4.2 生活污水经（□拦截沉淀池 □化粪池 □生化处理设备 □深度处理设备）处理后排至（□市政污水管 □自然水体 □回用），排水水质符合排放标准。同时，提倡水的循环利用，尽量减小污水排水量，具体措施为          。□采用海水冲厕，且冲厕海水污水单独处理排放。

2.4.3 雨水合理设置利用措施，超重现期雨水排至（□市政雨水管 □自然水体）。区内采取措施尽量减少雨水排放量，具体措施为             。

2.5 非传统性水源的消毒防污染措施

2.5.1 非传统水源供水系统严禁与生活饮用水管道连接。

2.5.2 雨水和再生水等非传统水源在储存、输配等过程中配有（□氯片消毒 □次氯酸钠消毒 □其它消毒剂消毒）消毒杀菌设施，具有足够的消毒杀菌能力。

2.5.3 雨水和再生水等非传统水源水池（箱）、管道、阀门、水表、给水栓、取水口（龙头）及各种设备均应采取防止误接、误饮、误用的措施，应有明显的标识，保证与生活用水管道严格区分。雨水回用、中水管道试压合格后外壁刷成浅绿色，并在其外壁模印或打印明显耐久的“雨水”或“中水”标志；公共场所及绿化的雨水、中水取水口（龙头）设带锁装置；工程验收时逐段进行检查，防止误接。

2.5.4 采用再生水供水的绿化管网不得使用喷灌方式。

2.6 节水型卫生洁具及节水装置

2.6.1 卫生洁具：住宅卫生间采用（□不大于6L/s的双档水箱 □自动感应冲洗水箱）坐式大便器，面盆水嘴、厨房洗涤水嘴、淋浴器花洒等，均应选用陶瓷芯、密封性能好、能够限制出流率，并经国家有关质量检验部门检测合格的节水型水嘴，在进水动压为0.1 MPa时，流量≤0.15L/s。

2.6.2 住宅内所配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具，其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164-2014的要求，不应选用违反强制性技术标准条文规定的生活用水器具。

2.6.3 节水型卫生器具的用水效率等级为（□三级 □二级 □一级）。

2.6.4 除节水型卫生洁具外，采用（□节水高压水枪 □节水专业洗衣机 □      ）等节水装置，采用节水技术或措施的用水量占总用水量的比例达到（□50％ □80％）。

（三）、给水系统

3.1 用水量及计量

3.1.1 本工程用水部位的各类用水量计算详表3.1.1。

表3.1.1                      生活用水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 用水数量 | 用水量 标准 | 使用时间 | 用 水 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大小时用水量 | 最大日用水量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2 本工程最高日用水量为    m3/d，最大时用水量为    m3/h，其中非传统性水源最高日用水量为    m3/d，最大时用水量为    m3/h。

3.1.3 根据“一户一表”设置要求，本工程采用（□水表分层分散方式 □水表分层集中设置方式 □水表底层集中方式 □水表顶层集中方式 □智能水表户外显示方式 □其它：     方式）设置贸易户表。每户设     （1级/2级）       旋翼（□卧式 □立式）水表计量，公共区域       部位设置        （规格、型号）型（□螺旋式 □旋翼式）水表。

3.2 系统及分区

3.2.1 本工程    标高处市政供水压力为      MPa。地下    层至地面    层    （用户性质）部分由市政供水压力供水，上部    层至    层采用（□叠压变频供水装置 □变频供水装置 □高位水箱）供水。

上部    层至    层采用（□叠压变频供水装置 □变频供水装置 □高位水箱）供水。

上部    层至屋面层采用（□叠压变频供水装置 □变频供水装置 □高位水箱）供水。

各分区最低卫生器具配水点的静水压力小于      （0.35~0.45MPa）。

3.2.2 各层配水管用水点的供水压力不大于0.20MPa，各分区内    层至    层配水管配置（□支管减压阀 □减压孔板）控压节流。

□各层配设的减压阀规格如下：      层DN      配水管设      减压阀，阀后压力      MPa；

□各层配设的减压孔板规格如下：    层DN      配水管设    孔径孔板，孔板减压      MPa。

3.3 管材及管道附（配）件

3.3.1 给水管材：

1 室外给水管材采用

□给水用球墨铸铁管材及管件，其公称压力      MPa，采用（□橡胶圈密封承插式柔性连接 □     ）连接方式。

□给水用钢塑复合管材及管件（□涂塑 □衬PVC塑料 □衬PE塑料），其公称压力      MPa，采用（□丝扣 □沟槽 □法兰）连接。

□给水用PVC-U管材、管件，其公称压力      MPa，采用承插粘接。

□给水用（□PP-R □铝塑PP-R）管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用PE管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用钢丝网骨架管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用     连接。

2室内给水管道采用

□给水用钢塑复合管材及管件（□涂塑 □衬PVC塑料 □衬PE塑料）， 其公称压力     MPa，采用（□丝扣 □沟槽 □法兰）连接。

□给水用薄壁不锈钢管材、管件，其公称压力    MPa，采用（□卡压 □环压 □其它：     方式）连接。

□给水用铜管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□卡套 □焊接 □其它：     方式）连接。

□给水用PVC-U管材、管件，其公称压力      MPa，采用承插粘接。

□给水用（□PP-R □铝塑PP-R）管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用PE管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用     连接。

3住宅户用水表或分水器后的给水管材采用

□给水用铝塑复合管及专用配件，其公称压力     MPa，采用卡压连接。

□给水用PEX管材及专用配件，其公称压力     MPa，采用（□扩式 □卡压式）连接。

□给水用盘管式PP-R管材、管件，其公称压力      MPa，采用热熔连接。

□给水用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用     连接。

4海水冲厕系统的管材、配件及设备采用（□球墨铸铁管 □低塑性聚氯乙烯管 □管道内敷贴衬里 □      ），采用     连接。并已进行防腐处理。

3.3.2 给水系统应选用（□铜 □不锈钢 □各类符合卫生性能的橡胶材料）为密封材料的管道附（配）件（阀门、仪表、管道连接件），且具有良好的密封和连接可靠的效果。选用的倒流防止器、阀门、止回阀、减压阀等在满足使用安全的前提下，均已采用阻力损耗较小的产品。

3.3.3 给水管道应严格按照有关规范、标准及安装操作技术要求进行施工，作好基础处理，并严格按照有关规定进行给水试压、管道严密性试验，不得出现管道损坏、管道漏水现象。

（四）、热水系统

4.1 热水水源

4.1.1本工程热水由（□地热温泉 □区域内自备热水源）供给，由    路市政热水管网设DN     管道引入区内供水。热水引入管接点处市政供水压力为    （0.15~0.30）MPa。

4.1.2 区域内自备热水源采用（□余热、废热 □太阳能热水器 □空气源热泵 □地源热泵 □其它    可再生能源）作为热水热源，集中供应住宅热水。

4.1.3 分户热水采用（□太阳能热水器 □空气源热泵热水器 □地源热泵热水器 □燃气热水器 □电热水器）作为热水热源，分户供应住宅热水，一户一台，热水器设置在     ，其冷热水管均由用户自理。热水器型号为      ，额定小时制热量为       W/h，额定输入功率      W，辅助电加热功率为      W，水箱容积      L。辅助电热水器内必须带有保证使用安全的装置。

4.1.4 在热水用水点设置（□空气源热泵热水器 □燃气热水器 □电热水器）作为热水热源，由用户自理。

4.1.5 生活热水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。地热水不得与生活饮用水相连，水质未达标的温泉水仅可作为泡澡使用。

4.2 用水量及计量

4.2.1 本工程每户住宅最高日热水用量为    m3/d（    度），最大时热水用量为    m3/h（    度），本楼（或小区）最高日总热水用量为    m3/d（    度）。采用可再生能源（□太阳能热水器 □地源热泵热水器 □其它     可再生能源 □空气源热泵热水器）产生的热水量不低于生活热水用水量的（□20％ □30％ □40％ □50％ □60％ □70％ □80％ □90％ □100％）。在采用太阳能热水器时，太阳能热水全年保证率为    %。

4.2.2 本工程       部位设置热水表。（可根据管理和用途方面的具体要求设置）。

4.3 系统及分区

4.3.1 为了保证供水稳定和冷热水系统的压力平衡，本工程热水系统的分区及压力同给水系统，运行时应按设计要求进行系统压力及流量调试。

4.3.2 本工程热水供应系统的干管和立管均配置热水回水管道，并按同程布置的方式设置热水回水循环系统，系统热水回流管上调节阀在调试时应达到相对均匀回流的效果。

4.3.3 集中热水供水的热水支管长度按用水点出水温度达到45℃时的放水时间不大于15s设计。

4.4 管材、管道附（配）件

4.4.1 本工程热水管材采用        耐温型热水管材及配件，管道使用温度    。(参照给水管材选用说明) □热水用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用     连接。

4.4.2 所有热水管道（包括循环回水管道、热水水箱、热水加（贮）热设备及管道附件 （阀门、仪表等）均采取保温措施，并参照国标03S401执行。

1所有热水干管和立管及管道附件均采用（□橡塑材料 □超细玻璃棉材料 □硬聚氨脂发泡材料 □岩棉制品）保温，保温层为    ㎜（可说明其保温层厚度，也可参照表4.4.2）。

2（□薄壁不锈钢管 □铜管）热水支管采用带保温护套。

3热水加热、贮热设备、热水分集水器，采用（□橡塑材料 □硬聚氨脂发泡材料□岩棉制品）保温，保温层为    ㎜（35~50㎜）。

表4.4.2                热水供水回水管保温层厚度

| 公称直径（㎜） | 15~20 | 20~25 | 65~100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温层厚度（㎜） | 20 | 30 | 40 | 50 |

注：1 保温材料应选用导热系数小、保温效果好、节能效果好的保温材料；

2 保温材料应卫生无污染，具有较好的阻火性能的材料；

3 室外埋地热水管材的保温层做法,由内到外: □管道（含防护措施）--保温层--胶带或镀锌铁丝--玻璃布--镀锌铁丝--乳化沥青或防水冷胶涂层--镀锌铁丝--乳化沥青或防水冷胶涂层 □管道（含防护措施）--氰凝--聚氨脂泡沫塑料--保护管；

4 热水系统应选用（□铜 □不锈钢 □各类符合卫生要求、工作温度的橡胶材料）为密材料的热水专用管道附（配）件（阀门、仪表、管道连接件），管道连接和在使用年限内应达到可靠连接和密封良好的效果。热水系统安装调试后应作给水试压，管道严密性试验，不得出现漏损水现象，并符合国家相关规范的要求。

4.5 公共浴室

4.5.1本工程（□有 □无）公共浴室。公共浴室采用（□混合淋浴器 □混合水箱）供水，冷热水混合淋浴器采用（□单把调温 □带恒温控制与温度显示功能 □感应控制 □脚踏开关 □      ）控制。

4.5.2 公共浴室设置用者付费的设施。

（五）、水泵、水池、水箱及安装

5.1 本工程的生活给水加压泵、生活热水加压泵等增压设施均采用了高效节能产品，订货时应按设计要求配置，施工单位应按设计和相关技术要求正确进行安装调试，不得降低泵组性能，并在高效段内运行。

5.2 所有水池和水箱满足卫生要求，并设置超高水位报警功能，防止进水管阀门故障时长时间溢流排水。

（六）、建筑中水回用系统

6.1 区内中水回用系统采用（□市政中水 □区内中水）为水源，区内中水收集（□优质杂排水 □杂排水 □生活排水）进行处理，回用于（□绿化 □洗车 □浇洒 □垃圾间冲洗 □冲厕 □景观补水）。

6.2 中水处理设施规模为      m3/h，工艺流程详流程图。

6.3 中水回用系统采用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用      连接      防腐措施。

（七）、建筑雨水利用系统

7.1 场地面积为      hm2，（□已 □未）进行雨水专项规划设计。雨水专项规划设计另详说明。

7.2 区内设有（□雨水入渗 □雨水回用 □雨水调蓄）的雨水利用系统。

7.3 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排进行总量控制。场地设计控制雨量为     mm。

7.4 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。下凹式绿地等有调蓄雨水功能的绿地（含水体）面积占绿地面积的比例为    %；合理衔接和引导屋面、道路雨水进入生态设施。雨水入渗采用下列方式（□采用透水路面，室外绿地低于道路100㎜，屋面雨水排水至散水地面后流入绿地渗透到地下补充地下水源   □屋面雨水排至室外雨水检查井，再经室外渗管渗入地下补充地下水源）。

7.5 入渗雨水设置相应的径流污染控制措施，项目采用（□下凹式绿地 □植草沟 □树池 □其他：     方式），通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到径流污染控制目的。

7.6 本工程屋面雨水经弃流初期雨水后，收集到雨水蓄水池，经（□机械过滤 □湿地处理 □消毒 □其它：     方式）处理达到杂用水水质标准后，作为杂用水使用（□绿化 □浇洒 □洗车 □景观补水 □冲厕 □垃圾间冲洗等）；雨水回用量为         m3/a。

7.7 本工程设有雨水调蓄系统，调蓄池容量为      m3。

7.8 雨水回用系统采用     管材、管件，其公称压力      MPa，采用      连接，并进行防腐措施。

（八）、节水灌溉

8.1 本工程绿化灌溉采用（□喷灌 □微喷灌 □渗灌 □滴灌）等节水灌溉措施。

8.2 节水灌溉系统采用（□人工 □无线自动控制 □有线自动控制 □计算机控制）方式。设置（□土壤湿度感应器 □雨天关闭装置）等控制措施；（□有 □无）种植无需永久灌溉植物。

8.3 采用再生水源供水的绿化管网不得使用喷灌方式。

（九）、游泳池及水上游乐设施循环使用

9.1 本工程游泳池（或水上游乐池）设置循环供水系统，水处理工艺详处理流程图，保证水循环使用。

9.2 水处理过滤系统采用高效混凝剂和过滤滤料，滤速为      m/h。

9.3 滤罐反冲洗水经      处理后，收集用于      （冲洗、浇洒等）。

9.4 游泳池（水上游乐设施）补水量按循环水量的      %。

9.5 游泳池水的水质符合我国行业标准《游泳池水质标准》CJ244-2007 的要求；游泳池补水的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。

（十）、景观水的循环使用

10.1 本工程景观水采用（□雨水 □再生水 □地表水 □      ）为补充水源，合理规划水景面积，补水量为       。景观水面的规模与可利用的非传统性水源要相匹配。

10.2 对进入景观水体的雨水采取（□截污 □湿地处理 □     ）等控制面源污染的措施，同时，利用（□水生动物 □水生植物 □     ）等进行水体净化达到相关水质标准要求。

10.3 本工程景观水设置水处理设施（详处理流程图），保证水循环使用。

（十一）、 其它

11.1 具有公共功能的设备、管道位于公共区域，便于维修、改造和更换。

11.2 垃圾站（间）设冲洗和排水设施。

11.3 本工程卫生间设有（□同层排水系统 □静音管 □铸铁管 □     ）等降低排水噪声的有效措施，采用卫生间数占住宅总卫生间数（□是 □否）不小于50％。

11.4 本工程（□厨房 □卫浴间）采用整体化定型设计。

11.5 空调冷凝水单独有组织排放；间接排至雨水斗、雨水地漏或室外雨水管网。

11.6 本工程设计中尚需补充说明的其它涉及节水、节能的相关涉及方式、设计参数、技术措施及要求等。

## 第二节：公共建筑

（一）、设计依据

1）《绿色建筑评价标准》                   GB/T 50378-2014

2）《福建省绿色建筑评价标准》             DBJ/T13-118-2014

3）《民用建筑绿色设计规范》               JGJ/T229--2010

4）《福建省绿色建筑设计规范》             DBJ/T13-197-2014

5）《城镇给水排水技术规范》               GB50788-2012

6）《建筑给水排水设计规范》               GB50015-2003（2009年版）

7）《民用建筑节水设计标准》               GB50555-2010

8）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB50364-2005

9）《民用建筑太阳能热水系统评价标准》     GB/T50604-2010

10）《居住建筑与太阳能热水系统一体化设计、安装及验收规程》DBJ13-80-2006

11）《地源热泵系统工程技术规范》          GB50366-2005

12）《福建省地源热泵系统应用技术规程》    DBJ/T13-156-2012

13）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》    GB50400-2006

14）《建筑中水设计规范》                  GB50336-2002

15）《管网叠压供水技术规程》              CECS 221:2012

16）《节水型生活用水器具》                CJ164-2014

17）《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(给水排水)》（2007）

18）国家及地方相关的规范、标准、规定。

19）其他

（二）、水规划方案

2.1 工程概况

2.1.1 本工程为（□旅馆、办公、商场类建筑 □养老院、幼儿园、医院 □其他类型建筑）。

；；                善自然通风效果。计文件。施；2.1.2 本工程为综合性建筑。其中旅馆、办公、商场类建筑面积为     m2，占总面积比例     ；其他类型建筑面积为     m2，占总面积比例     ％。

2.2 给水水源

2.2.1 本工程给水由（□城市给水管网 □区域内自备水源）供给，由    路市政给水管网设DN     管道引入区内供水。

2.2.2 给水系统采用分质供水。设有（□直饮水 □生活饮用水 □杂用水）等供水系统。由分质供水措施分别供给饮用水、生活用水、杂用水等。

2.2.3 区内设有雨水回用系统。雨水回用降雨量按重现期   年考虑，雨水回用量为       m3/a。

2.2.4 区内设有中水回用系统。中水回用量为       m3/a。

2.2.5 区内设有海水冲厕利用系统。海水利用量为       m3/a。

2.2.6本工程（□有 □无）景观水体，用水采用（□地表水 □回用雨水 □回用中水）供给。

2.2.7 绿化用水、浇洒、洗车用水采用（□回用雨水 □回用中水）供给。

2.2.8本工程（□有 □无）空调冷却水系统。空调冷却水补水采用（□回用雨水 □其它非传统性水源）供给。

2.2.9 本工程的直饮水、生活饮用水、生活杂用水（或非传统水源）等水质均符合使用要求和符合国家现行相关卫生标准的规定。

2.3 用水量统计

2.3.1 本工程用水部位的各类节水用水量计算详表2.3.1。

表2.3.1                    生活节水用水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 用水数量 | 用水量 标准 | 使用时间 | 用 水 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日用水量 | 年用水量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.2 本工程年用水量为        m3，其中非传统性水源年用水量为       m3。

2.4 非传统性水源的利用

2.4.1 本工程（□有 □无）市政再生水供应，办公的非传统性水源利用率达到（□8％ □10％ □50％）；商场的非传统性水源利用率达到（□2.5％ □3％ □50％）；旅馆的非传统性水源利用率达到（□1％ □2％ □12％）。

2.4.2 非传统水源利用措施为（□室内冲厕 □室外绿化灌溉 □道路浇洒）。

2.4.3 本工程绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例（□不小于 □小于）80％。

2.4.4 本工程冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例（□不小于 □小于）50%。

2.4.5 本工程冷却水补水使用非传统水源。冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例达到（□10％ □30 □50％）。

2.5 污水及雨水排放：

2.5.1 厨房废水经隔油、生活污水经（□拦截沉淀池 □化粪池 □生化处理设备 □深度处理设备）处理后排至（□市政污水管 □自然水体 □回用），排水水质符合排放标准。同时，提倡水的循环利用，尽量减少污水排水量。冲厕海水污水单独处理排放。

2.5.2 雨水合理设置利用措施，超重现期雨水排至（□市政雨水管 □自然水体）。区内采取措施尽量减小雨水排放量。

2.6 非传统性水源的消毒防污染措施

2.6.1 非传统水源与市政自来水供水系统不得以任何方式连接。

2.6.2 雨水和再生水等非传统水源在储存、输配等过程中配有（□氯片消毒 □次氯酸钠消毒 □其它消毒剂消毒）消毒杀菌设施，具有足够的消毒杀菌能力。

2.6.3 雨水和再生水等非传统水源水池（箱）、管道、阀门、水表、给水栓、取水口（龙头）及各种设备均应采取防止误接、误饮、误用的措施，应有明显的标识，保证与生活用水管道严格区分。雨水回用、中水管道试压合格后外壁刷成浅绿色，并在其外壁模印或打印明显耐久的“雨水”或“中水”标志；公共场所及绿化的雨水、中水取水口（龙头）设带锁装置；工程验收时逐段进行检查，防止误接。

2.6.4 采用再生水供水的绿化管网不得使用喷灌方式。

2.7 节水型卫生洁具及节水装置

2.7.1本工程的生活用水器具及卫生洁具按下列要求配置（可根据楼内给排水设置具体情况选择分项）：

坐式大便器采用（□不大于6L/s的双档水箱 □延时自闭式冲洗阀 □自动感应冲洗水箱）。

蹲式大便器采用（□不大于6L的双档水箱 □延时自闭式冲洗阀 □自动感应冲洗阀□脚踏式冲洗阀）。

小便器采用（□自动感应冲洗阀 □延时自闭式冲洗阀）。

面盆水嘴、厨房洗涤水嘴、淋浴器等均应采用陶瓷芯、密封性能好、能够限制出流率、并经国家有关质量检测部门检测合格的节水型水嘴。在进水动压为0.1 MPa时，流量≤0.15L/s。

□公共浴室淋浴器采用（□恒温混合阀 □脚踏开关）。

□集体宿舍、公共浴室等场所卫生器具采用刷卡用水。

2.7.2 所配置的生活用水器具均应采用节水型卫生器具，其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164-2014的要求，不应选用违反强制性技术标准条文规定的生活用水器具。

2.7.3 节水型卫生器具的用水效率等级为（□三级 □二级 □一级）。

2.7.4 除节水型卫生洁具外，采用（□节水高压水枪 □节水专业洗衣机 □      ）等节水装置，采用节水技术或措施的用水量占总用水量的比例达到（□50％ □80％）。

2.7.5 生活用水器具和卫生洁具安装完毕后，宜对各器具的出口压力及流量进行调式，各类延时、感应器具应根据产品标准要求调试好延时时间。

（三）、给水系统

3.1 用水量和计量

3.1.1 本工程用水部位的各类用水量计算详表3.1.1。

表3.1.1                    生活用水量计算表

| 序号 | 用水部位 | 用水数量 | 用水量 标准 | 使用时间 | 用 水 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大小时用水量 | 最大日用水量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2 本工程最高日用水量为    m3/d，最大时用水量为    m3/h，其中非传统性水源最高日用水量为    m3/d。

3.1.3 本工程总进水管上设置    （规格、型号）型（□螺旋式 □旋翼式）水表计量，区（楼）内按用户性质分设贸易计费水表。（可根据管理和用途方面的具体要求设置）

3.1.4 按照使用用途，（□厨房 □卫生间 □空调系统 □游泳池 □绿化 □景观 □     部位）分别设置水表计量。

3.1.5 按照付费或管理单元，     部位分别设置水表计量。

3.2 系统及分区

3.2.1 本工程    标高处市政供水压力为      MPa。地下    层至地面    层    （用户性质）部分由市政供水压力供水；上部    层至    层采用（□叠压变频供水装置 □变频供水装置 □高位水箱）供水；

上部    层至    层采用（□叠压变频供水装置 □变频供水装置 □高位水箱）供水；

上部    层至屋面层采用（□叠压变频供水装置□变频供水装置□高位水箱）供水。

各分区最低卫生器具配水点的静水压力小于      （0.35~0.45MPa）。

3.2.2 各层配水管的用水点压力不大于0.20MPa，各分区内    层至    层配水管配置（□支管减压阀 □减压孔板）控压节流。

□各层配设的减压阀规格如下：      层DN      配水管设      减压阀，阀后压力      MPa

□各层配设的减压孔板规格如下：    层DN      配水管设    孔径孔板，孔板减压      MPa。

3.3 管材及管道附（配）件

3.3.1 给水管材：

1室外给水管材采用

□给水用球墨铸铁管材及管件，其公称压力      MPa，采用（□橡胶圈密封承插式柔性连接 □     ）连接方式。

□给水用钢塑复合管材及管件（□涂塑 □衬PVC塑料 □衬PE塑料），其公称压力      MPa，采用（□丝扣 □沟槽 □法兰）连接。

□给水用PVC-U管材、管件，其公称压力      MPa，采用承插粘接。

□给水用（□PP-R □铝塑PP-R）管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用PE管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用钢丝网骨架管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用     连接。

2 室内给水管道采用

□给水用钢塑复合管材及管件（□涂塑 □衬PVC塑料 □衬PE塑料），其公称压力     MPa，采用（□丝扣 □沟槽 □法兰）连接。

□给水用薄壁不锈钢管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□卡压 □环压 □其它：     方式）连接。

□给水用铜管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□卡套 □焊接 □其它：     方式）连接。

□给水用PVC-U管材、管件，其公称压力      MPa，采用承插粘接。

□给水用（□PP-R□铝塑PP-R）管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用PE管材、管件，其公称压力      MPa，采用（□热熔 □电熔）连接。

□给水用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用     连接。

3 海水冲厕系统的管材、配件及设备采用（□球墨铸铁管 □低塑性聚氯乙烯管 □管道内敷贴衬里 □      ），采用     连接。并已进行防腐处理。

3.3.2 给水系统应选用（□铜 □不锈钢 □各类符合卫生性能的橡胶材料）为密封材料的管道附（配）件（阀门、仪表、管道连接件），且具有良好的密封和连接可靠的效果。

选用的倒流防止器、阀门、止回阀、减压阀等在满足使用安全的前提下，均已采用阻力损耗较小的产品。

3.3.3 给水管道应严格按照有关规范、标准及安装操作技术要求进行施工，作好基础处理，并严格按照有关规定进行给水试压、管道严密性试验，不得出现管道损坏、管道漏水现象。

（四）、 热水系统

4.1 热水水源

4.1.1本工程热水由（□温泉水 □区域内自备热水源）供给，由    路市政热水管网设DN     管道引入区内供水。热水引入管接点处市政供水压力为    （0.15~0.30）MPa。

4.1.2 区域内自备热水源采用（□余热、废热 □太阳能热水器 □空气源热泵 □地源热泵 □其它    可再生能源）作为热水热源，集中供应热水。

4.1.3 在热水用水点设置（□空气源热泵热水器 □燃气热水器 □电热水器）作为热水热源。

4.1.4 生活热水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。地热水不得与生活饮用水相连，水质未达标的温泉水仅可作为泡澡使用。

4.2 用水量及计量

本工程        部分最高日热水用量为    m3/d（    度），最大时热水用量为     m3/h（    度），本楼（或小区）最高日总热水用量为    m3/d（    度）。采用可再生能源（□太阳能热水器 □地源热泵热水器 □其它     可再生能源 □空气源热泵热水器）产生的热水量不低于生活热水用水量的（□20％ □30％ □40％ □50％ □60％ □70％ □80％ □90％ □100％）。在采用太阳能热水器时，太阳能热水全年保证率为    %。

本工程       部位设置热水表。（可根据管理和用途方面的具体要求设置）

4.3 系统及分区

4.3.1 为了保证供水稳定和冷热水系统的压力平衡，本工程热水系统的分区及压力同给水系统，运行时应按设计要求进行系统压力及流量调试。

4.3.2 本工程热水供应系统的干管和立管均配置热水回水管道，并按同程布置的方式设置热水回水循环系统，系统热水回流管上调节阀在调试时应达到相对均匀回流的效果。

4.3.3 集中热水供水的热水支管长度按用水点出水温度达到45℃时的放水时间不大于10s设计。

4.3.4 热水龙头设有（□混合器 □混合阀）等调节压差的措施。公共浴室设置（□感应式 □刷卡式）等淋浴器。

4.4 管材、管道附（配）件

4.4.1 本工程热水管材采用        耐温型热水管材及配件，管道使用温度    。(参照给水管材选用说明) 热水用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用     连接。

4.4.2 所有热水管道（包括循环回水管道、热水水箱、热水加（贮）热设备及管道附件（阀门、仪表等）均采取保温措施，并参照国标03S401执行。

1 所有热水干管和立管及管道附件均采用（□橡塑材料 □超细玻璃棉材料 □硬聚氨脂发泡材料 □岩棉制品）保温，保温层为    ㎜（可说明其保温层厚度也可参照表4.4.2）。

2（□薄壁不锈钢管 □铜管）热水支管采用带保温护套。

3热水加热、贮热设备、热水分集水器，采用（□橡塑材料 □硬聚氨脂发泡材料□岩棉制品）保温，保温层为    ㎜（35~50㎜）。

表4.4.2                     热水供水回水管保温层厚度

| 公称直径（㎜） | 15~20 | 20~25 | 65~100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温层厚度（㎜） | 20 | 30 | 40 | 50 |

注：1 保温材料应选用导热系数小、保温效果好、节能效果好的保温材料；

2 保温材料应卫生无污染，具有较好的阻火性能的材料；

3 室外埋地热水管材的保温层做法,由内到外: □管道（含防护措施）--保温层--胶带或镀锌铁丝--玻璃布--镀锌铁丝--乳化沥青或防水冷胶涂层--镀锌铁丝--乳化沥青或防水冷胶涂层 □管道（含防护措施）--氰凝--聚氨脂泡沫塑料--保护管；

4 热水系统应选用（□铜 □不锈钢 □各类符合卫生要求、工作温度的橡胶材料）为密封材料的热水专用管道附（配）件（阀门、仪表、管道连接件），管道连接和在使用年限内应达到可靠连接和密封良好的效果。热水系统安装调试后应作给水试压，管道严密性试验，不得出现漏损水现象，并符合国家相关规范的要求。

4.5 公共浴室

4.5.1本工程（□有 □无）公共浴室。公共浴室采用（□混合淋浴器 □混合水箱）供水，冷热水混合淋浴器采用（□单把调温 □带恒温控制与温度显示功能 □感应控制 □脚踏开关 □      ）控制。

4.5.2 公共浴室设置用者付费的设施。

（五）、水泵、水池、水箱及安装

5.1 本工程的生活给水加压泵、生活热水加压泵、空调冷却循环水泵等增压设施均采用了高效节能产品，按设计要求配置，并按设计和相关技术要求正确进行安装调试，不得降低泵组性能并在高效段内运行。

5.2 所有水池和水箱满足卫生要求，并设置超高水位报警功能，防止进水管阀门故障时长时间溢流排水。

（六）、空调冷却循环水（可在暖通说明中）

6.1 本工程冷却循环水系统采用（□热回收 □自然冷却 □成品冷却塔）进行冷却。

6.2 设置    台（规格）超低噪音型冷却塔，总冷却循环水量为     m3/h，冷却塔补水量按循环水量的    %，循环水系统的水质稳定措施：□采用投加环保性缓蚀阻垢药剂（药剂 □自动 □手动投加）；□电子（□静电 □磁）水处理仪；□机械过滤器；□其它：     方式。

6.3 冷却塔采取（□加大集水底盘 □设置平衡管 □设置平衡水箱）的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出造成浪费。

6.4 冷却塔设置点已符合设计规范和有关技术要求，进、出风口处不得设置和堆放影响进风与排风的障碍物，保证冷却塔正常运行和冷却效果。

6.5 冷却塔安装就位后，应对塔内填料，进风百叶和风机进行整理和调试，防止运行的飘水和溅水现象产生，保证使用效果。

（七）、建筑中水回用系统

7.1 区内中水回用系统采用（□市政中水 □区内中水）为水源，区内中水收集（□优质杂排水 □杂排水 □生活排水）进行处理，回用于（□绿化 □洗车 □浇洒 □垃圾间冲洗 □冲厕 □景观补水）。

7.2 中水处理设施规模为    m3/h，工艺流程详流程图。

7.3 中水回用系统采用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用      连接      防腐措施。

（八）、建筑雨水利用系统

8.1 场地面积为      hm2，（□已 □未）进行雨水专项规划设计。雨水专项规划设计另详说明。

8.2 区内设有（□雨水入渗 □雨水回用 □雨水调蓄）的雨水利用系统。

8.3 本工程合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排进行总量控制。场地设计控制雨量为     mm。

8.4 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施。下凹式绿地等有调蓄雨水功能的绿地（含水体）面积占绿地面积的比例为    %；合理衔接和引导屋面、道路雨水进入生态设施。雨水入渗采用下列方式（□采用透水路面，室外绿地低于道路100㎜，屋面雨水排水至散水地面后流入绿地渗透到地下补充地下水源   □屋面雨水排至室外雨水检查井，再经室外渗管渗入地下补充地下水源）。

8.5 入渗雨水设置相应的径流污染控制措施，项目采用（□下凹式绿地 □植草沟 □树池 □其他：     方式），通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到径流污染控制目的。

8.6 本工程屋面雨水经弃流初期雨水后，收集到雨水蓄水池，经（□机械过滤 □湿地处理 □消毒 □其它：     方式）处理达到杂用水水质标准后，作为杂用水使用       （□绿化 □浇洒 □洗车 □景观补水 □冲厕 □垃圾间冲洗等）；雨水回用量为     m3/a。

8.7 本工程设有雨水调蓄系统，调蓄池容量为     。

8.8 雨水回用系统采用       管材、管件，其公称压力      MPa，采用      连接      防腐措施。

（九）、冷凝水排放及收集回用

9.1 空调冷凝水单独有组织排放；间接排至雨水斗、雨水地漏或室外雨水管网。

9.2 根据冷凝水收集回用情况作出说明。

（十）、节水灌溉

10.1 本工程绿化灌溉采用（□喷灌 □微喷灌 □渗灌 □滴灌）等节水灌溉措施。

10.2 节水灌溉系统采用（□人工 □无线自动控制 □有线自动控制 □计算机控制）方式。设置（□土壤湿度感应器 □雨天关闭装置）等控制措施；（□有 □无）种植无需永久灌溉植物。

10.3 采用再生水源供水的绿化管网不得使用喷灌方式。

（十一）、游泳池及水上游乐设施循环使用

11.1 本工程游泳池（或水上游乐池）设置循环供水系统，水处理工艺详处理流程图，保证水循环使用。

11.2 水处理过滤系统采用高效混凝剂和过滤滤料，滤速为      m/h。

11.3 滤罐反冲洗水经        处理后，收集用于       （冲洗、浇洒等）。

11.4 游泳池（水上游乐设施）补水量按循环水量的       %。

11.5 游泳池水的水质符合我国行业标准《游泳池水质标准》CJ244-2007的要求；游泳池补水的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。

（十二）、景观水的循环使用

12.1 本工程景观水采用（□雨水 □再生水 □地表水 □      ）为补充水源，合理规划水景面积，补水量为      。景观水面的规模与可利用的非传统性水源要相匹配。

12.2 对进入景观水体的雨水采取（□截污 □湿地处理 □     ）等控制面源污染的措施，同时，利用（□水生动物 □水生植物 □     ）等进行水体净化达到相关水质标准要求。

12.3 本工程景观水设置水处理设施（详处理流程图），保证水循环使用。

（十三）、其它

13.1 设备、管道位置便于维修、改造和更换。

13.2 垃圾站（间）设冲洗和排水设施。

13.3 本工程卫生间设有（□同层排水系统 □静音管 □铸铁管 □     ）等降低排水噪声的有效措施，采用卫生间数占总卫生间数（□是 □否）不小于50％。

13.4 本工程（□厨房 □卫浴间）采用整体化定型设计。

13.5 本工程设计中尚需补充说明的其它涉及节水、节能的相关涉及方式、设计参数、技术措施及要求等。

# 第四部分  暖通专业

## 第一节：居住建筑

（一）、设计依据

1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》      GB50736-2012

2) 《绿色建筑评价标准》                       GB/T50378-2014

3）《福建省居住建筑节能设计标准》              DBJ13-62-2014

4）《民用建筑绿色设计规范》                    JGJ/T229-2010

5）《福建省绿色建筑设计规范》                  DBJ/T13-197-2014

6）《福建省绿色建筑评价标准》                  DBJ/T 13-118-2014

7）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》        JGJ75-2012

8）《住宅建筑规范》                            GB50368-2005

9）《住宅设计规范》                            GB50096-2011

10）《建筑节能工程施工质量验收规范》           GB50411-2007

11）《全国民用建筑工程设计技术措施―节能专篇(暖通空调·动力)》

12）其他

（二）、绿色节能设计原则

居住建筑的暖通空调系统绿色节能设计旨在提高空调系统的能效，提高能源利用率，降低能源消耗；综合考虑空调冷热源选型及可再生能源利用的节能、风系统及水输配系统的节能、综合考虑智能化控制及计量管理的节能、管道及保温系统的节能，以及管理维护的便捷性。

（三）、空调冷热负荷计算

3.1 本工程位于________市，为居住建筑。本工程各户型单元设计考虑夏季集中空调供冷、冬季集中空调供暖，其各区域的温湿度设计标准、新风量标准取值、风速、噪音等按国家相关设计规范取值，如前所述说明部分，其室外设计参数取________市的设计参数。

3.2 空调负荷进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算，计算软件采用________，经计算结果详表3.2。

表3.2

| 户型 | 建筑/空调面积 (m2) | 计算冷负荷 (kW) | 计算热负荷 (kW) | 装机容量 (kW) | 装机容量 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）、空调冷热源选型及供给系统

4.1本工程所在区域能源供给状况：

□电力供应充足

□天然气供应充足

□该区域具有多种能源供给，含天然气、电等

□具有天然水资源（含海水、江河水、湖水）可利用

4.2根据本工程的能源结构及价格政策等，通过具体的技术经济比较，空调冷热源方案不采用电热直接供暖，采用如下方案：

□一体化空气源热泵机组

□变制冷剂流量多联或一拖多商用空调系统

□燃气户式中央空调

□分体式房间空调器

4.3本工程具有有利的地理位置条件及空调冷热负荷对比状况，可充分采用可再生能源。并符合当地政策法规允许，同时所采取的辅助技术措施得当，通过一系列的外界条件的勘察与环境评估以及技术经济比较，空调冷热源采用以下方案：

□（地下水源/土壤源）水热泵系统

□（含海水、江河水、湖水）水源热泵系统

由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例达到___%以上。

4.4本工程采用节能高效的分体式房间空调器，其能效等级     级（注：应采用2级以上节能能效）。

4.5本工程设计选用一体化风冷热泵机组在额定的工况下设备性能系数详表4.5。

表4.5

| 型号 | 主要性能参数 | 台数 | 制冷性能系数 （W/W） | 制热性能系数 （W/W） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6本工程采用（□变频□数码涡旋）变冷媒流量空调系统，压缩机采用变容量控制技术，在标准工况及管长下，其系统额定制冷性能系数COP值达到___（W/W），额定制热性能系数COP值达到___（W/W），本工程经过修正后的系统制冷性能系数COP值为___（W/W），系统制热性能系数COP值为___（W/W），大于规范要求的限定值___%；所选用的机组IPLV(C)=___（W/W）,大于规范要求的限定值___%。

4.7本工程所采用的风冷（□不接□接）风管单元式风管机，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）=___（W/W），大于规范要求的限定值___%。

4.8本工程选用燃气型户式中央空调，其额定制冷性能系数___W/W，额定制热性能系数___W/W, 大于规范要求的限定值___%。

4.9风冷变冷媒流量（单元式风管机）空调室外机位置布置合理，散热良好，且不对邻室形成二次热风（冷风）污染，室内机气流组织设计合理，满足室内舒适要求的温度场、速度场，冷凝水有组织单独排放。

4.10本工程采用（□地下水源 □土壤源 □地表水源）热泵系统，同时考虑机组带热回收装置，提供生活热水。

4.11考虑空调冷热负荷变化规律及节能运行要求，本工程空调冷热源由___台（离心式冷水机组/螺杆式冷水机组/水源热泵机组/风冷热泵）和___台（离心式冷水机组/螺杆式冷水机组/水源热泵机组/风冷热泵）组成，机组能效比COP值分别为___和___，大于规范要求的限定值___%以上；所选用的机组综合部分负荷性能系数IPLV=___（W/W），大于相关标准要求限值。项目装机总容量符合项目要求，各机组具有良好的负荷调节能力和范围，其负荷方式为＿级调节，容量调节范围为100%～＿%。同时本工程机组单机的容量调节下限小于最小负荷要求。

4.12本工程空调冷水的供、回设计温差为5°C，冷水供回水温度：7/12°C；空调热水的供、回设计温差为5°C，热水供回水温度40/45°C，空调水管路系统采用闭式两管制循环系统。（注：具体根据工程实际填写）

4.13本工程规模较小，空调末端侧水系统采用异程布置，各并联环路之间的压力损失差控制在15%以内。

4.14按本工程建筑的规模和功能特点，空调水系统采用一级泵变频调速系统，变频泵的变频范围能满足系统安全运行要求和流量变化要求。

4.15本工程空调水系统管路的比摩阻一般控制在150～200Pa/m范围内，管内流速设计取值符合相关专业规范设计要求，合理控制循环泵的输送功耗。空调冷热水循环泵的选型其流量、扬程通过计算得到，水泵效率为___%，并保证系统运行在高效经济区域。水系统的耗电输冷（热）比EC(H)R=___，《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）相关规定值A(B+α∑L)/ΔT =___，比规定值小___%。

4.16本工程为了保证机组设备系统的换热效率，冷热水系统（或包括冷却水系统）采用过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理技术。

（五）、空调风系统

5.1本项目小空间区域，如（卧室）、（客厅）采用（风机盘管+新风系统），空调末端设备设置温控电动二通阀，根据各对应区域的负荷变化，实现区域温度独立控制及分室控温的要求。

5.2本工程通过分析热交换新风机组的合理性、经济性，全热回收装置型式确定采用：

□板翅式全热回收装置

□板翅式显热回收装置

□转轮式热回收装置。

利用室内的排风，实现室外新风的预冷（热），其设备焓效率设计值应大于60%，同时系统设计考虑了设备维修、更换措施的空间基本要求等。

5.3本工程空调送风采用单风道，空气处理过程无同时加热和冷却过程。

5.4本工程吊顶上部较高或吊顶上部存在较大的发热量，空调回风不采用直接从吊顶回风，回风口均接回风管，直接接至空调设备。新风系统直接送入各空调区域，尽量不经过室内空气处理设备盘管后送出。

5.5本工程风道设计与连接符合《通风与空气调节工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中的相关规定：包括矩形风管长宽比、风管弯头、变径、三通、阀件设置等。
    5.6本工程空调风管内的风速设计取值既满足空调区域的噪声要求，又符合技术经济比较平衡，有效降低风机的输送动力。其风机选型流量、风压是通过计算得到，风机效率为＿%，并保证系统运行在高效经济区域。空调风系统的输送能效比为＿，符合《公共建筑节能设计标准》的要求限值。

（六）、通风系统

6.1本工程___区域利用自然通风，来消除室内余热、余湿。

6.2本工程地下车库部分区域采用车道自然补风。

6.3本工程在条件许可的情况下，地下通风机房位置设置尽量靠近服务区域，减少风道长度；同时合理划分系统大小，减少风道的作用半径；风道设计与连接符合《通风与空气调节工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中的相关规定：包括矩形风管长宽比、风管弯头、变径、三通、阀件设置等。
    6.4本工程机械通风系统的风机压头通过计算确定，风机和电机的效率为高效率，风管与风机出口连接处的做法符合相关规定，减少风机出口局部阻力。

6.5本工程各典型机械通风系统，风机的单位风量耗功率（Ws），均小于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2005）中对应的限定值，具体分别详表6.5。

表6.5

| 序号 | 所在区域 | （Ws）=P/ηt(W/(m3/h)) | 规范规定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（七）、自动控制系统

7.1本工程空调通风工程设置直接数字控制系统，内容包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理。各子系统范围包括空气调节系统、通风系统，以及冷、热源系统。

7.2本工程冷热源自动控制包括：根据系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测，并优化控制状态；设备运行状态进行监测及故障报警。

7.3本工程空气调节风系统自动控制包括：房间温湿度监测和控制；设备运行状态的监测及故障报警；过滤器超压报警或显示。

7.4本工程空调末端装置均设置(□两通□三通)电动调节阀及温控阀。

7.5本工程主要功能房间___、___、___中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。监控系统设置采用如下（1）或（2）方式：（1）对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动；（2）实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动。

7.6本工程___区域利用机械通风来排除房间余热，机械通风设备设置温控装置。

7.7地下车库及大楼的通风系统，根据使用情况对通风机设置定时启停（台数）控制。

7.8地下车库的通风系统，根据车库内CO浓度监测装置对风机采用变频调速控制或启停控制，以降低风机的运行能耗。

（八）、空调管道保温

8.1本工程空调保温优先采用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、耐低温性能好的高效保温材料。空调冷冻水管采用___保温材料，其导热系数为___W/m.K，空调风管采用___保温材料，其导热系数为___W/m.K，风管绝热层的最小热阻为___m2.K /W，满足节能规范的要求。

8.2本工程保冷管道的绝热层外，均设置隔汽层和保护层。

（九）、设备、管道的设置维修等设计措施

本项目主要设备机房，包括冷冻机房、空调机房、锅炉房，以及设置在室外的风冷机组；位于公共区域的竖井，如空调冷冻水管井、空调冷媒管井等；位于公共空间主要的操作阀门，如空调风阀、排烟阀、平衡阀等，已考虑设备、管道、阀门等维修、改造和更换所需要的空间要求。

（十）、本项目通过合理选择和优化通风与空调系统，如需要，并经过计算分析，系统对项目节能贡献率De达到___%以上。（注：需通过模拟分析，2~3星为可选）

## 第二节：公共建筑

（一）、设计依据

1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB50736-2012

2）《绿色建筑评价标准》                      GB/T50378-2014

3）《民用建筑绿色设计规范》                  JGJ/T229-2010

4）《福建省绿色建筑设计规范》                DBJ/T13-197-2014

5）《福建省绿色建筑评价标准》                DBJ/T 13-118-2014

6）《公共建筑节能设计规范》                  GB500189-2005

7）《建筑节能工程施工质量验收规范》          GB50411-2007

8）《全国民用建筑工程设计技术措施―节能专篇(暖通空调·动力)》

9）其他

（二）、绿色节能设计原则

暖通空调作为公共建筑的耗能大户，抓好系统绿色节能设计，有力促进建设资源节约型和环境友好型社会；暖通空调系统绿色节能设计是在充分满足室内舒适性及卫生品质的要求前提条件下，提高空调系统的能效，提高能源利用率，降低能源消耗；暖通空调系统节能设计综合考虑空调冷热源选型及再生能源利用的节能、风系统及水输配系统的节能、综合考虑智能化控制及计量管理的节能、管道及保温系统的节能，以及管理维护的便捷性。

（三）、空调冷热负荷计算

本工程位于________市，为________类型建筑。建筑总面积________m2，空调面积________ m2。

本工程________范围区域内设计考虑夏季空调供冷、冬季空调供暖（注：建筑物如无空调供暖或局部供暖，则删去或修改），其各区域的温湿度设计标准、新风量标准取值、风速、噪音等按国家相关设计规范取值，其室外设计参数取________市的设计参数。

空调负荷进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算，计算软件采用________，经计算结果详表（三）。

表（三）

| 空调计算冷负荷(kW) | 空调计算热负荷(kW) | 空调装机冷负荷(kW) | 空调装机热负荷(kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| (kw) |  |  |  |

本工程空调冷负荷指标为______W/ m2，空调热负荷指标为_____W/ m2。

（四）、空调冷热源选型

4.1本工程所在区域能源供给状况：

□有可利用的城市、区域供热热网

□有可利用的工业余热或废热，或电厂余热

□天然气供应充足

□该区域具有多种能源供给，含天然气、电等

□该区域电力充足且实行分时电价体制等

□具有天然水资源（含海水、江河水、湖水）可利用

4.2根据本工程的建筑规模、使用特征、能源结构及价格政策等，通过具体的技术经济比较，空调冷热源方案不采用直接电热供暖方式，采用如下方案：

□水冷冷水机组

□双工况冷水机组+蓄冰设备

□双工况冷水机组+蓄冰设备+电热水机组（或燃气热水锅炉）

□空气源（冷水/热泵）机组

□变制冷剂流量多联或一拖多商用空调系统

□屋顶式空气调节系统

□水冷冷水机组+空气源热泵机组的组合

□直燃型溴化锂吸收式温（冷）水机组

□蒸汽（或热水型）溴化锂吸收式冷水机组

□水环式水源热泵空调系统

4.3本工程考虑建筑物具有非常有利的地理位置条件及空调冷热负荷对比状况，可考虑充分采用可再生能源。并得到当地政策法规允许，同时所采取的辅助技术措施得当，通过一系列的外界条件的勘察与环境评估以及技术经济比较，空调冷热源采用以下方案：

□（地下水源/土壤源）热泵系统

□（海水、江河水、湖水）源热泵系统

由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例达到___%以上。

4.4本工程通过合理经济性比较，空调冷热源确定利用（全量或部分）蓄冷（热）方式，采用水蓄冷方式（或冰蓄冷），结合消防水池(采用蓄冰桶)利用夜间低谷电进行蓄冷，白天高峰时段释冷（热）进行供冷（热），蓄冷温度为4/12°C，蓄冷容量为____kwh。

4.5本工程所在区域电力充足，所以空调冷热源采用高效的电动压缩式机组，机型选择不但考虑满负荷的COP值，还考虑综合部分负荷的性能系数IPLV值，以衡量全年的综合效益。设计选用：

□    台的水冷（□螺杆式 □离心式 □涡旋式）冷水机组

□    台的风冷（□螺杆式 □涡旋式）（□冷水 □热泵）机组

作为空调（□冷 □冷热）源。各机组在额定的工况下设备性能系数详表4.5。

表4.5

| 型号 | 主要性能参数 | 台数 | 制冷性能系数（W/W） | 制热性能系数（W/W） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经计算机组能效比COP值，大于规范要求的限定值___%以上；所选用的机组综合部分负荷性能系数IPLV=___（W/W），大于相关标准要求限值。

4.6本工程冬季存在一定量供冷需求的建筑内区，通过利用冷却塔提供空调调节冷水，以满足大楼内冬季的供冷需求。

4.7本工程由于冷热负荷对比相差较大，热负荷较小，所以空调冷热源采用水冷机组+风冷热泵机组组合，以热负荷确定风冷热泵，不足冷量由水冷机组提供，夏季水冷机组优先运行，冬季热泵投入运行。

4.8本工程考虑区域再热需要（或标准要求较高，空调水系统需要采用四管制），风冷采用热回收型。

4.9本工程考虑建筑规模比较大，空调冷负荷总装机功率大，冷水机组采用高压机型，同时离心压缩机采用变频形式。

4.10本工程采用(□变冷媒□数码涡旋)变冷媒流量空调系统，在标准工况及管长下，其系统制冷性能系数COP值达到___（W/W），本工程经过修正后的系统制冷性能系数COP值为___（W/W），大于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2005）中要求的限定值___%以上，所选用的机组IPLV(C)=___（W/W）,大于规范要求的限定值___%。空调室外机位置布置合理，散热良好，且不对邻室形成二次热风（冷风）污染，室内机气流组织设计合理，满足室内舒适要求的温度场、速度场，冷凝水有组织单独排放。

4.11本工程所采用的风冷 (□( □接□不接)风管单元式风管机□屋顶式空调机组)，在名义制冷工况和规定条件下，其能效比（EER）=___（W/W），大于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2005）中要求的限定值___%以上。空调室外机位置布置合理，散热良好，且不对邻室形成二次热风（冷风）污染，室内机气流组织设计合理，满足室内舒适要求的温度场、速度场，冷凝水有组织单独排放。

4.12本工程共采用___台蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组（或直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组），其能量调节装置灵敏、可靠，其额定工况下的制冷性能系数达到___（W/W），供热性能系数为___（W/W），大于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2005）中要求的限定值___%以上。

4.13本工程选用___台燃(□油□气)( □热水□蒸汽)锅炉，其额定热效率可达___，大于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2005）中要求的限定值___%以上。

4.14除了必需有蒸汽源而设置蒸汽锅炉外，本工程选用热效率较高的热水锅炉作为热源， 从而避免蒸汽换热产生热水而引起的效率损失。经技术经济比较合理，回收用气设备所产生的凝结水，凝结水回收系统采用闭式系统。

4.15为了缩短输送距离，在使用条件的许可下，本工程制冷（热）机房设置位置尽可能靠近大楼的冷热负荷中心。

4.16考虑空调冷热负荷变化规律及节能运行要求，本工程空调冷热源由___台（离心式冷水机组/螺杆式冷水机组/水源热泵机组/风冷热泵）和___台（离心式冷水机组/螺杆式冷水机组/水源热泵机组/风冷热泵）组成，机组能效比COP值分别为___和___，大于规范要求的限定值___%以上；所选用的机组综合部分负荷性能系数IPLV=___（W/W），大于相关标准要求限值。项目装机总容量符合项目要求，各机组具有良好的负荷调节能力和范围，其负荷方式为＿级调节，容量调节范围为100%～＿%。同时本工程机组单机的容量调节下限小于最小负荷要求。

（五）、空调输配水系统

5.1本工程空调冷水的供、回设计温差为5°C，冷水供回水温度：7/12°C；空调热水的供、回设计温差为10°C，热水供回水温度： 40/45°C，空调水管路系统采用闭式循环系统。（注：具体根据工程实际填写）

5.2本工程根据建筑功能分区特点、使用时间的差异，空调水系统共分___路，分别接至各对应功能区。

5.3本工程空调水管路系统采用两管制，为了解决过度季节不同朝向及内区和周边负荷变化的矛盾，根据经济技术比较，采用分区两管制系统，冬季或过度季节根据需要，向不同区域分别供冷或供暖。

5.4本工程空调末端侧水系统采用同异程相结合，___区域由于管路较长、布置成异程式不易计算平衡，且每个并联分支管和设备阻力比较相近，空调水系统采用同程布置，___区域由于管路计算易于水力平衡、各并联管环路的管道和设备阻力悬殊，空调水系统采用异程布置。各并联环路之间的压力损失差控制在15%以内。

5.5本工程各空调水系统由于环路负荷特性（或压力损失）相差不大（或由于系统较小），采用一次泵系统。

5.6本工程由于系统较大、阻力较高、各环路负荷特性（或压力损失）相差悬殊，所以采用二次泵系统，二次泵可根据流量需求的变化采用变速变流量调节方式。按建筑物的规模及功能特点，空调冷水系统和热水系统采用二级变频调速或台数控制。

5.7按本工程建筑的规模和功能特点，空调冷水系统采用一级泵变频调速系统，变频泵的变频范围能满足系统安全运行要求和流量变化要求。

5.8本工程建筑的规模较大，空调冷、热水循环流量量差距较大，根据实际各自需求分别设置冷、热水循环泵。

5.9本工程空调水系统管路的比摩阻一般控制在150～200Pa/m范围内，管内流速设计取值符合相关专业规范设计要求，合理控制循环泵的输送功耗。

5.10本工程冷却塔风机根据回水温度采用调速控制或启停控制。

5.11本工程为了保证机组设备系统的换热效率，冷热水系统（或包括冷却水系统）采用过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理技术。

5.12本工程空调冷水和热水循环系统采用大温差___供回水，以减少输水管径与输送动力。

5.13本工程采用热网蒸汽，汽-水换热器之后加水-水热交换器，用汽-水换热器产生的凝结水预热系统的回水或预热生活热水，达到热回收节能的效果。

5.14本工程为区域供冷/供热，在每栋公共建筑的冷热源入口处，分别设置冷量和计量装置。本工程采用内部按经济核算单位分别设置冷量和热量计量装置。

5.15本工程空调水系统管路的比摩阻一般控制在150～200Pa/m范围内，管内流速设计取值符合相关专业规范设计要求，合理控制循环泵的输送功耗。空调冷热水循环泵的选型其流量、扬程通过计算得到，水泵效率为___%，并保证系统运行在高效经济区域。水系统的耗电输冷（热）比EC(H)R=___，《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）相关规定值A(B+α∑L)/ΔT=___，比规定值小___%。

（六）、空调风系统

6.1 本工程小空间区域，如（办公）、（客房）采用风机盘管+新风系统，大空间区域，如（大功能厅）、（300人会议室）采用一次回风全空气系统，各空调末端设置温控电动二通阀，可以很好响应各对应区域空调负荷变化，满足室内人员的舒适要求，实现各区域温度独立控制，同时调节方便。

6.2本工程空调风系统划分基本遵照使用时间、温度、湿度、新风比相近等要求条件一致性原则。各空调区域对温湿精度要求一般，空调送风采用单风道，空气处理过程无同时加热和冷却过程。

6.3本工程吊顶上部较高或吊顶上部存在较大的发热量，空调回风不采用直接从吊顶回风，回风口均接回风管，直接接至空调设备。且空调风系统不采用土建风道作为送回风道，减少土建结构蓄热带来的冷热损失。

6.4本工程在条件许可的情况下，空调机房位置设置尽量靠近服务区域，减少风道长度；同时合理划分系统大小，减少风道的作用半径；风道设计与连接符合《通风与空气调节工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中的相关规定：包括矩形风管长宽比、风管弯头、变径、三通、阀件设置等。
    6.5本工程空调通风系统的风机压头和机组余压是通过计算确定，风机和电机的效率为高效率，在条件许可的情况下，一些区域采用直接驱动的风机。同时风管与风机出口连接处的做法符合相关规定，减少风机出口局部阻力。

6.6本工程空调风管内的风速设计取值既满足空调区域的噪声要求，又符合技术经济比较平衡，有效降低风机的输送动力。

6.7空气处理设备所选配空气过滤器，其各级过滤器的初、终阻力符合《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）相关规定，减少空气处理设备的局部阻力。

6.8本工程除了____区域外，大部分空气调节区域允许采用较大送风温差（或室内散湿量较大），采用一次回风的全空气定风量空气调节系统。

6.9新风系统直接送入各空调区域，不经过室内空气处理设备盘管后送出。

6.10本项目___区域合用一全空气系统，各房间的冷、热负荷差异和变化大，低负荷运行时间较长，且需要分别控制各房间的温度，所以空调系统采用变风量系统。

6.11本工程___区域为高大空间，采用(□分层空调系统□采用下送风空调系统)，上部设置排风系统，排除上部热污空气，减少冷负荷量，该区的空调设计容量为逐时冷负荷的综合最大值的____%。

6.12本工程采用温湿度独立处理方式，空调房间采用架空地板送新风加金属板辐射吊顶的空调方式，夏季由新风除去室内的湿负荷。

6.13本工程___区域的全空气空调系统的新风量采用室内CO2浓度控制方法，避免室内人员较少时新风能量的浪费，同时CO2浓度符合卫生标准。

6.14本工程___区域的空气空调系统的新风量可随季节的变化采用变新风比运行，控制方式采用焓值控制，新风入口、新风管道均按最大新风量设置。

6.15本工程通过分析热交换新风机组的合理性、经济性，确定采用全热回收装置型式采用：

□板翅式全热回收装置

□板翅式显热回收装置

□转轮式热回收装置。

利用室内的排风，实现室外新风的预冷（热），其设备焓效率设计值应大于60%，同时系统设计考虑了设备维修、更换措施的空间基本要求等。

6.16本工程全热交换器的新、排风通道设置旁通管路，过渡季节直接引进室外新风。

6.17本工程各典型全空气系统风机的单位风量耗功率（Ws），均小于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2005）中对应的限定值，具体分别详表6.17。

表6.17

| 序号 | 所在区域 | （Ws）=P/ηt(W/(m3/h)) | 规范规定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（七）、通风系统

7.1本工程___区域利用自然通风，来消除室内余热、余湿。

7.2本工程车库部分区域采用车道自然补风。

7.3本工程在条件许可的情况下，通风机房位置设置尽量靠近服务区域，减少风道长度；同时合理划分系统大小，减少风道的作用半径；风道设计与连接符合《通风与空气调节工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中的相关规定：包括矩形风管长宽比、风管弯头、变径、三通、阀件设置等。
    7.4本工程通风系统的风机压头通过计算确定，风机和电机的效率为高效率，风管与风机出口连接处的做法符合相关规定，减少风机出口局部阻力。

7.5本工程各典型机械通风系统，风机的单位风量耗功率（Ws），均小于《公共建筑节能设计规范》（GB500189-2005）中对应的限定值，具体分别详表7.5。

表7.5

| 序号 | 所在区域 | （Ws）=P/ηt(W/(m3/h)) | 规范规定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（八）、自动控制系统

8.1本工程空调通风工程设置直接数字控制系统，内容包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理。各子系统范围包括空气调节系统、通风系统，以及冷、热源系统。

8.2本工程冷热源自动控制包括：根据系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测，并优化控制运行台数；机组或热交换器、水泵、冷却塔等设备连锁启停；供、回水温度及压差进行控制或监测；设备运行状态进行监测及故障报警。

8.3本工程空气调节风系统自动控制包括：房间温湿度监测和控制；全空气系统新风采用变新风比焓值控制方式；变风量系统中，风机采用变速控制方式；设备运行状态的监测及故障报警；过滤器超压报警或显示。

8.4本工程冷却水系统自动控制包括：冷水机组运行时，冷却水最低回水温度的控制；冷却塔风机的运行台数控制及风机调速控制；采用冷却塔供应空气调节冷水时的供水温度控制。

8.5本工程空调末端装置均设置两通电动调节阀，供回水总管之间设置旁通管及由压差控制的旁通阀。

8.6本工程每台机组出口设置电动碟阀，并与对应的机组和水泵连锁开闭。

8.7本工程主要功能房间___、___、___中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。监控系统设置采用如下（1）或（2）方式：（1）对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动；（2）实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动。

8.8本工程___区域利用机械通风来排除房间余热，机械通风设备设置温控装置。

8.9地下车库及大楼的通风系统，根据使用情况对通风机设置定时启停（台数）控制。2.8.10地下车库的通风系统，根据车库内CO浓度监测装置对对风机采用变频调速控制或启停控制，以降低风机的运行能耗。

（九）、空调管道保温

9.1本工程空调保温优先采用导热系数小、湿阻因子大、吸水率低、密度小、耐低温性能好的高效保温材料。空调冷冻水管采用___保温材料，其导热系数为___W/m.K，空调风管采用___保温材料，其导热系数为___W/m.K，风管绝热层的最小热阻为___m2.K /W，满足节能规范的要求。

9.2本工程保冷管道的绝热层外，均设置隔汽层和保护层。

（十）、设备、管道的设置维修等设计措施

本项目主要设备机房，包括冷冻机房、空调机房、锅炉房，以及设置在室外的风冷机组；位于公共区域的竖井，如空调冷冻水管井、空调冷媒管井等；位于公共空间主要的操作阀门，如空调风阀、排烟阀、平衡阀等，已考虑设备、管道、阀门等维修、改造和更换所需要的空间要求。

（十一）、本项目通过合理选择和优化通风与空调系统，如需要，并经过计算分析，系统对项目节能贡献率De达到___%以上。（注：需通过模拟分析，2~3星为可选）

# 第五部分  电气专业

## 第一节：居住建筑

（一）、设计依据：

1）《绿色建筑评价标准》                                     GB/T50378-2014

2）《福建省绿色建筑评价标准》                                DBJ/T 13-118-2014

3）《民用建筑绿色设计规范》                                 JGJ/T 229-2010

4）《节能建筑评价标准》                                     GB/T 50668-2011

5）《建筑照明设计标准》                                     GB 50034-2013

6）《住宅设计规范》                                         GB 50096-2011

7）《住宅建筑电气设计规范》                                 JGJ 242-2011

8）《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》       GB 50846-2012

9）《夏热冬暖低区居住建筑节能设计标准》                     JGJ 75-2012

10）《民用建筑电气设计规范》                                JGJ 16-2008

11）《建筑节能施工质量验收规范》                            GB 50411-2007

12）《福建省建筑工程绿色施工技术规程》                        DBJ/T13-180-2013

13)《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇（电气）》（2007）

14)国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

15)其他

（二）、设计原则：

2.1 满足绿色建筑评价标准中与本专业相关控制项、评分项的要求。

2.2 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率。

2.3 综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的能效标准以及电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。

2.4  建筑照明数量和质量指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

2.5 合理选择负荷计算参数，选用节能设备，采用合理的照度标准，减少设备及线路损耗，提高供配电系统的功率因数，抑制谐波电流。

2.6 建筑智能化系统定位合理，信息网络功能完善，建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营；采用光纤到户方式的通信设施系统，并满足《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012的相关要求。

（三）、节能设计措施：

3.1  供配电系统的节能：

3.1.1 本工程为地上     层、地下     层的居住建筑，建筑高度为     m，建筑总面积为   ㎡。根据负荷计算，设备总容量   kW，需用系数Kx为   ，计算负荷为   kW，选择   台    kVA高效低耗的    干式变压器，变压器负荷率分别为    %、    %，变压器装置指标    V A/㎡。另设   台   kW自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。

3.1.2 本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。380/220V低压供电半径不宜大于200m，本工程至末端配电箱最长供电距离约    m。

3.1.3 三相单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，采用分相无功自动补偿装置。

3.1.4 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿，采用自动投切装置，要求功率因数保持在0.9以上。10KV供电进线处的功率因数不应低于0.95。对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷，无功功率补偿考虑谐波的影响，采取抑制谐波的措施：安装无源滤波装置（电容器串接调谐电抗器）

3.2  电气照明的节能

3.2.1 照明光源的选择（注：此条列出光源的选择原则，具体编写时，结合工程写明各种场所的光源选择）

1 当选择光源时，应满足显色性、启动时间等要求，并应根据光源、灯具及镇流器等的效率或效能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定。

2 照明设计应按下列条件选择光源:

1） 灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯;

2） 商店营业厅的一般照明宜采用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯;重点照明宜采用小功率陶瓷金属卤化物灯、发光二极管灯;

3） 灯具安装高度较高的场所，应按使用要求，采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯;

4） 照明设计不应采用普通照明白炽灯，对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所除外。

3 应急照明选用能快速点亮的光源。

4 照明设计应根据识别颜色要求和场所特点，选用相应显色指数的光源。

3.2.2  照明灯具及其附属装置选择：

本工程选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用灯具效率或效能高的灯具，并应符合表3.2.2-1~3.2.2-6的要求。

1 直管形荧光灯灯具的效率不应低于表3.2.2-1 的规定。

表3.2.2-1   直管形荧光灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 棱镜 |  |
| 灯具效率 | 75 | 70 | 55 | 65 |

2 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2.2 的规定。

表3.2.2-2   紧凑形荧光灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 55 | 50 | 45 |

3 小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2-3 的规定。

表3.2.2-3   小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 60 | 55 | 50 |

4 高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表3.2.2-4 的规定。

表3.2.2-4   高强度气体放电灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 75 | 60 |

5 发光二极管筒灯灯具的效能不应低于表3.2.2-5 的规定。

表3.2.2-5   发光二级管筒灯灯具的效能（lm/W）

| 色温 | 2700K | 3000K | 4000K |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 |
| 灯具效能 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |

6 发光二极管平面灯灯具的效能不应低于表3.2.2-6的规定。

表3.2.2-6   发光二级管平面灯灯具的效能（lm/W）

| 色温 | 2700K | 3000K | 4000K |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 |
| 灯具效能 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |

7 镇流器的选择应符合下列规定:

1）荧光灯配用 □ 电子镇流器， □ 节能电感镇流器;

2）对频闪效应有限制的场合，采用高频电子镇流器;

3）镇流器的谐波、电磁兼容应符合现行国家标准《电磁兼容限值  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》GB 17625.1和《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743 的有关规定;

4）高压钠灯、金属卤化物灯配用节能电感镇流器;在电压偏差较大的场所，配用恒功率镇流器; 功率较小者配用电子镇流器。

8 高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应满足现场使用的要求。

3.2.3 照明节能指标

1 选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值。

2 照明场所以户为单位计量和考核照明用电量。

3 本工程照明设计在满足照度均匀度条件下，采用单灯功率较大、光效较高的光源。

4下列场所宜选用配用感应式自动控制的发光二极管灯：

□居住建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所；

□地下车库的行车道、停车位；

□无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时间操作等的工作的场所。

5 本工程照明设计符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013中规定的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（简称LPD）、能效指标等相关要求。住宅建筑的设计照度及选用光源、附件等详见表3.2.3-5：

表3.2.3-5    住宅建筑设计照明系统的照度标准值及选用光源、附件

| 建筑物类别 | 场所 | 现行照明功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计照明功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/lx | 设计照明功率密度最小值/设计照度值（地点B）W/㎡/lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 走廊 | 一般 □ | 2.5/50 |  |  | □ |  | 25 | 0.4 | 60 |
|  |  | 高档 □ | 4/100 |  |  | □ |  | 25 | 0.6 | 80 |
|  | 厕所 | 一般 □ | 3.5/75 |  |  | □ |  | - | 0.4 | 60 |
|  |  | 高档 □ | 6/150 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 80 |
|  | 控制室 | 一般控制室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 主控制室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  | 电话站、网络中心、计算机站□ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  | 动力站 | 风机房、空调机房□ | 4/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  |  | 泵房 □ | 4/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
| 建筑物类别 | 场所 | 现行照明功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计照明功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/lx | 设计照明功率密度最小值/设计照度值（地点B）W/㎡/lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| 住宅建筑 | 一般仓库 □ | 4/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  | 公共车库 □ | 2.5/50 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  | 起居室 □ | 6/100 |  |  | □ |  |  |  | 80 |
|  | 卧室 □ | 6/75 |  |  | □ |  |  |  | 80 |
|  | 餐厅 □ | 6/150 |  |  | □ |  |  |  | 80 |
|  | 厨房 □ | 6/100 |  |  | □ |  |  |  | 80 |
|  | 卫生间 □ | 6/100 |  |  | □ |  |  |  | 80 |
|  | 职工宿舍 □ | 4/100 |  |  | □ |  |  |  | 80 |
|  | 住宅车库 □ | 2/30 |  |  | □ |  |  |  | 60 |
|  | 普通办公室(物业管理用房等) □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  | 一般商店营业厅 □ | 10/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |

注：1、电光源、附件（代号）：①白炽灯，②卤钨灯，③荧光灯（T12），④荧光灯（T8），⑤荧光灯（T5），⑥三基色荧光灯，⑦紧凑型荧光灯，⑧高压钠灯，⑨金卤灯，⑩发光二极管；传统电感型镇流器；节能型电感镇流器；电子式镇流器。

2、当采用时在□打“√”。

6 当房间或场所的室形指数值等于或小于1 时，其照明功率密度限值应增加，但增加值不应超过限值的20% 。

7 当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

8 设装饰性灯具场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。

9 主要功能房间有合理的控制眩光措施。

10 长期工作或停留的房间和场所，选用的直接型灯具的遮光角不应小于表3.2.3.10的规定。

表3.2.3-10 直接型灯具的遮光角

| 光源平均亮度（kcd/m2） | 遮光角（°） |
| --- | --- |
| 1~20 | 10 |
| 20~50 | 15 |
| 50~500 | 20 |
| ≥500 | 30 |

11 防止或减少光幕反射和反射眩光应采用下列措施：

□将灯具安装在不易形成眩光的区域内；

□采用低光泽度的表面装饰材料；

□限制灯具出光口表面发光亮度；

□墙面的平均照度不宜低于50lx，顶棚的平均照度不宜低于30lx。

12 有视觉显示终端的工作场所，在与灯具中垂线成65°~90°范围内的灯具平均亮度限制值应符合表3.2.3-12的规定。

表3.2.3-12 灯具平均亮度限制值（cd/m2）

| 屏幕分类 | 灯具平均亮度限制值 |
| --- | --- |
|  | 屏幕亮度大于200cd/m2 | 屏幕亮度小于等于200cd/m2 |
| 亮背景暗字体或图像 | 3000 | 1500 |
| 暗背景亮字体或图像 | 1500 | 1000 |

13 天然光利用:房间的采光系数或采光窗地面积比应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。当有条件时，□ 利用各种导光和反光装置将天然光引人室内进行照明  □ 利用太阳能作为照明能源。

3.2.4 根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况，对照明系统进行经济实用、合理有效的控制设计。

1 道路照明和景观照明的控制：

□ 小区道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间，采用光控和时间控制相结合的智能控制方式。

□ 道路照明采用集中控制系统，除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外，还具有手动控制功能，同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制。

□ 景观照明采用集中控制方式，并根据使用情况设置一般、节日、重大庆典等不同的开灯方案。除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外，还具有手动控制功能，同时设有深夜减光控制及分区或分组节能控制。

□ 景观照明灯具的选择除满足照明功能外，还应注重白天的造景效果。

□ 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。

2  通过上述第1点相关措施控制小区室外照明不对住区及周边环境造成光污染，以保护环境提高人们的生活质量。

3 根据照明部位的灯光布置形式和环境条件选择合适的照明控制方式：

□住宅建筑共用部位的照明，采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时，采取消防时强制点亮的措施。

□ 除设置单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不宜少于2 个。

□ 房间或场所装设两列或多列灯具时，设计所控灯列与侧窗平行。

□ 可利用天然采光的场所，宜随天然光照度变化自动调节照度。

□ 个人使用的办公室，采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯。

□ 设计应急照明与消防系统联动，保安照明与安防系统联动。

□ 在照明设计中，将天然光引入室内进行照明，合理的选择导光或反光装置。对日光有较高要求的场所采用主动式导光系统；一般场所采用被动式导光系统。

□ 设计采用光导光或反光系统时，采用照明控制系统对人工照明进行自动控制。当天然光对室内照明达不到照度要求时，控制系统自动开启人工照明，直到满足照度要求。

4 根据建筑的照明要求，设置分区照明控制措施，具有天然采光的区域采用独立控制方式。

5 照度指标为300lx及以上，且功能明确的房间或场所，采用一般照明和局部照明相结合的方式。

6 除有特殊要求的场所外，选用高效照明光源、高效灯具及其节能附件。

7 人员长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数≥80。

8 地下车库宜按使用需求自动调节照度。

9 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，已尽可能降低灯具的安装高度，以节约电能。

3.3  建筑设备的能效标准以及电气节能：

3.3.1 本工程选用的变压器为低损耗、低噪音的节能产品，其空载损耗和负载损耗符合《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）中规定的节能评价值的要求。

3.3.2 配电变压器选用[D，yn11]结线组别的干式变压器。

3.3.3 采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。

3.3.4 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。

3.3.5 选用光源的能效值及与其配套的镇流器的能效因数（BEF）满足下列规定：

□ 单端荧光灯的能效值符合现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415-2013规定的节能评价值。

□ 普通照明用双端荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043-2013规定的节能评价值。

□ 普通照明用自镇流荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044-2013规定的节能评价值。

□ 管型荧光灯镇流器的能效因数（BEF）符合现行国家标准《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB 17896-2012规定的节能评价值。

3.3.6 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿，荧光灯功率因数不应低于0.9，高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。

3.3.7 选用中小型三相异步电动在额定输出功率和75%额定输出功率的效率符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012规定的能效限定值。

3.3.8 选用的交流接触器的吸持功率符合现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518-2008规定的节能评价值。

3.3.9 建筑设备的电气节能措施有：

1 公共区域空调系统设备的电气节能措施有：

□合理选择暖通空调系统的手动或自动控制模式，并应与建筑物业管理制度相结合，根据使用功能实现分区，分时控制。

□主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统：□对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动；□实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动。

□地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

□ 通风机械设备选用符合国家现行标准规定的节能型设备及产品。

□其它措施                             。

2 给排水系统设备的电气节能措施有：

□ 对生活给水、中央及排水系统的水泵、水箱（水池）的水位及系统压力进行监测。

□ 根据水位及压力状态，自动控制相应水泵的启停，自动控制系统主、备用泵的启停顺序。

□ 对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。

□其它措施                             。

3 电动机设备的电气节能措施有：

□ 37kW及以上的交流异步电动机采用降压启动，改善启动特性。

□ 在满足工艺要求、运行可靠的前提下，电动机采取变频器调速节电措施。

□ 异步电动机采取就地补偿无功功率，提高功率因数，降低线损。

□ 采用节能型电梯设备，并采用智能群控节能措施。

□其它措施                             。

（四）、计量与管理：

4.1 为了有效进行电能计量、管理，本工程按分户、分类计量与收费的原则设置计量装置。

4.2 电能计量装置应选用经计量检定机构认可的用电计量装置。计算机监测管理的电能计量装置的检测参数，包括电压、电流、电量、有功效率、无功功率、功率因数等。

4.3 本工程在投入使用后，要求建立照明运行维护和管理制度，并符合下列规定：

4.3.1 应有专业人员负责公共场所照明维修和安全检查并做好维护记录，专职或兼职人员负责公共场所照明运行。

4.3.2 应建立定期清洁灯具的制度，客厅、卧室、卫生间、门厅、走廊灯具每年至少擦拭2次，厨房灯具每年至少3次，使得公共场所灯的照明输出功率达到额定输出功率的95％以上。

4.3.3 水加热器每年至少进行一次维护保养。

4.3.4 长期使用的电梯、水泵等设备每年至少进行一次维修保养。

4.3.5 宜根据光源的寿命、点亮时间、照度的衰减情况，定期更换光源。

4.3.6设置居住建筑公共部分电气能源管理系统，对应急照明、照明插座、动力、空调、特殊用电按层或功能分区等进行能耗监测、统计、分析和管理。

4.3.7 更换照明设备前应对每个空间的照度等级和照明要求进行调查。更换光源时，应采用与原设计或实际安装功率相同的光源，不得随意改变光源的主要性能参数。

4.3.8 除应急出口或有安保需求的场合，房间无人时应关灯。昼光充足的区域应关闭照明灯。

（五）、住宅建筑智能化系统配置：

5.1 居住建筑的智能化系统满足现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174的基本配置要求。采用光纤到户方式的通信设施系统，满足《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012的相关要求。

□ 光纤到户通信布线系统

□ 有线电视系统

□ 广播系统

□ 火灾自动报警系统

□安全防范子系统：□住宅报警装置，□访客对讲装置，□周界防越报警装置，□闭路电视监控，□电子巡更装置

□管理与设备监控子系统：□自动抄表装置，□车辆出入与停车管理装置，□紧急广播与背景音乐装置，□物业管理计算机系统，□公共设备监控装置

## 第二节：公共建筑

（一）、设计依据

1)《绿色建筑评价标准》                                     GB-T50378-2014

2)《福建省绿色建筑评价标准》                                DBJ/T 13-118-2014

3)《民用建筑绿色设计规范》                                 JGJ/T 229-2010

4)《节能建筑评价标准》                                     GB/T 50668-2011

5)《公共建筑节能设计标准》                                 GB 50189-2005

6)《建筑照明设计标准》                                     GB 50034-2013

7)《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》                    DBJ/T13-158-2012

8)《民用建筑电气设计规范》                                 JGJ 16-2008

9)《建筑节能施工质量验收规范》                             GB 50411-2007

10)《福建省建筑工程绿色施工技术规程》                        DBJ/T13-180-2013

11)《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇（电气）》（2007）

12) 国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

13)其他

（二）、设计原则

2.1 满足绿色建筑评价标准中与本专业相关控制项、评分项的要求。

2.2 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率。

2.3  综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的能效标准以及电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。

2.4  建筑照明数量和质量指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

2.5 合理选择负荷计算参数，选用节能设备，采用合理的照度标准，减少设备及线路损耗，提高供配电系统的功率因数，抑制谐波电流。

2.6  建筑智能化系统定位合理，信息网络功能完善，建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营。

2.7  公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求。

（三）、节能设计措施

3.1  供配电系统的节能

3.1.1 根据本工程用电设备总容量和单台设备容量确定，供电电压等级采用10KV供电，所有用电设备均经10/0.4KV变压器后配电。

3.1.2 本工程为地上     层、地下     层的     建筑，建筑高度为   m，建筑总面积为    ㎡。根据负荷计算，设备总容量   kW，需用系数Kx为   ，计算负荷为   kW，选择   台     kVA高效低耗的干式变压器，变压器负荷率分别为     %、    %，变压器装置指标   VA/㎡。另设   台   kW自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。

3.1.3 本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心，减少低压侧线路长度，降低线路损耗。本工程至末端配电箱最长供电距离约    m。

3.1.4 三相单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％。对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，采用分相无功自动补偿装置。

3.1.5 本工程容量较大的对季节性负荷容量或专用设备（如空调冷冻机、容量较大的X光机等负荷），集中设在专用变压器，以降低变压器损耗。

3.1.6 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿，采用自动投切装置，要求功率因数保持在0.9以上。对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷，无功功率补偿考虑谐波的影响，采取抑制谐波的措施：

1 □安装无源滤波装置（□电容器串接调谐电抗器 □无源滤波器）；

2 □安装有源滤波器装置（□并联有源滤波器 □串联有源滤波器 □串并联复合型有源滤波器）；

3 □安装无源有源复合滤波装置；

4 □安装静止无功发生器（SVG）。

3.2  电气照明的节能

3.2.1 照明光源的选择：（注：此条列出光源的选择原则，具体编写时，结合工程写明各种场所的光源选择）

1当选择光源时，应满足显色性、启动时间等要求，并应根据光源、灯具及镇流器等的效率或效能、寿命等在进行综合技术经济分析比较后确定；

2 照明设计应按下列条件选择光源：

1）灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯；

2）商店营业厅的一般照明宜采用细管直管形三基色荧光灯、小功率陶瓷金属卤化物灯;重点照明宜采用小功率陶瓷金属卤化物灯、发光二极管灯；

3）灯具安装高度较高的场所，应按使用要求，采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯；

4）旅馆建筑的客房宜采用发光二极管灯或紧凑型荧光灯；

5）照明设计不应采用普通照明白炽灯，对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所除外。

3 应急照明选用能快速点亮的光源。

4 照明设计应根据识别颜色要求和场所特点，选用相应显色指数的光源。

3.2.2 照明灯具及其附属装置选择：

本工程选择的照明灯具、镇流器应通过国家强制性产品认证。在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用灯具效率或效能高的灯具，并应符合表3.2.2-1~3.2.2-6的要求。

1 直管形荧光灯灯具的效率不应低于表3.2.2-1 的规定。

表3.2.2.1   直管形荧光灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 棱镜 |  |
| 灯具效率 | 75 | 70 | 55 | 65 |

2 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2-2 的规定。

表3.2.2-2   紧凑形荧光灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 55 | 50 | 45 |

3 小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于表3.2.2-3 的规定。

表3.2.2-3   小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 60 | 55 | 50 |

4 高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表3.2.2-4 的规定。

表3.2.2-4   高强度气体放电灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 75 | 60 |

5 发光二极管筒灯灯具的效能不应低于表3.2.2-5 的规定。

表3.2.2-5   发光二级管筒灯灯具的效能（lm/W）

| 色温 | 2700K | 3000K | 4000K |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 |
| 灯具效能 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 |

6 发光二极管平面灯灯具的效能不应低于表3.2.2-6的规定。

表3.2.2-6   发光二级管平面灯灯具的效能（lm/W）

| 色温 | 2700K | 3000K | 4000K |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 |
| 灯具效能 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |

7 镇流器的选择应符合下列规定：

1）荧光灯配用 □电子镇流器，□节能电感镇流器；

2）对频闪效应有限制的场合，采用高频电子镇流器；

3） 镇流器的谐波、电磁兼容应符合现行国家标准《电磁兼容限值  谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》GB 17625.1和《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743 的有关规定；

4）高压钠灯、金属卤化物灯配用节能电感镇流器;在电压偏差较大的场所，配用恒功率镇流器;功率较小者配用电子镇流器。

8 高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应满足现场使用的要求。

3.2.3  照明节能指标：

1 选用的照明光源、镇流器的能效应符合相关能效标准的节能评价值；

2 照明场所以户为单位计量和考核照明用电量；

3 一般场所不应选用卤钨灯，对商场、博物馆显色要求高的重点照明可采用卤钨灯；

4 一般照明不应采用荧光高压汞灯；

5 本工程照明设计在满足照度均匀度条件下，采用单灯功率较大、光效较高的光源；

6 当公共建筑或工业建筑选用单灯功率小于或等于25W 的气体放电灯时，除自镇流荧光灯外，其镇流器宜选用谐波含量低的产品；

7 下列场所宜选用配用感应式自动控制的发光二极管灯：

1）□ 旅馆建筑及其他公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所；

2）□ 地下车库的行车道、停车位；

3）□ 无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时间操作等的工作的场所。

8 本工程照明设计符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013中规定的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值（简称LPD）、能效指标等相关要求。公共建筑和公共场所的设计照度及选用光源、附件等详见表3.2.3-1。（注：表3.2.3-1应结合具体工程建筑物类别选用，无关内容应删除）

表3.2.3-1    公共建筑和公共场所设计照明系统的照度标准值及选用光源、附件

| 序号 | 建筑物类别 | 房间或场所 | 现行功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/ lx | 设计功率密度最小值/设计照度值（地点B） W/㎡/ lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆建筑 | 一般阅览室、开放式阅览室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 目录厅（室）、出纳室 □ | 11/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 多媒体阅览室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 老年阅览室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.7 | 80 |
| 2 | 办公建筑 | 普通办公室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 高档办公室、设计室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 会议室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 服务大厅 □ | 11/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
| 序号 | 建筑物类别 | 房间或场所 | 现行功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/ lx | 设计功率密度最小值/设计照度值（地点B） W/㎡/ lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| 3 | 商店建筑 | 一般商店营业厅 □ | 10/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 高档商店营业厅 □ | 16/500 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 一般超市营业厅 □ | 11/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 高档超市营业厅 □ | 17/500 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 专卖店营业厅 □ | 11/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 仓储超市 □ | 11/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
| 4 | 旅馆建筑 | 客房 □ | 7/— |  |  | □ |  | - | - | 80 |
|  |  | 中餐厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 西餐厅 □ | 6.5/150 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 80 |
|  |  | 多功能厅 □ | 13.5/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 客房层走廊 □ | 4/50 |  |  | □ |  | - | 0.4 | 80 |
|  |  | 大堂 □ | 9/200 |  |  | □ |  | - | 0.4 | 80 |
|  |  | 会议室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
| 序号 | 建筑物类别 | 房间或场所 | 现行功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/ lx | 设计功率密度最小值/设计照度值（地点B） W/㎡/ lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| 5 | 医疗建筑 | 治疗室、诊室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.7 | 80 |
|  |  | 化验室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.7 | 80 |
|  |  | 候诊室、挂号厅 □ | 6.5/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
|  |  | 病房 □ | 5/100 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 护士站 □ | 9/300 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 80 |
|  |  | 药房 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 走廊 □ | 4.5/100 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
| 6 | 教育建筑 | 教室、阅览室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 实验室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 美术教室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 90 |
|  |  | 多媒体教室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 计算机教室、电子阅览室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 学生宿舍 □ | 5/150 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
| 7 | 美术馆建筑 | 会议报告厅 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 美术品售卖区 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 公共大厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
| 序号 | 建筑物类别 | 房间或场所 | 现行功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/ lx | 设计功率密度最小值/设计照度值（地点B） W/㎡/ lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| 7 | 美术馆建筑 | 绘画展厅 □ | 5/100 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 雕塑展厅 □ | 6.5/150 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
| 8 | 科技馆建筑 | 科普教室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 会议报告厅 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 纪念品售卖区 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 儿童乐园 □ | 10/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 公共大厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
|  |  | 常设展厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
| 9 | 博物馆建筑 | 会议报告厅 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 美术制作室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 90 |
|  |  | 编目室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 藏品库房 □ | 4/75 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
|  |  | 藏品提看室 □ | 5/150 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
| 10 | 会展建筑 | 会议室、洽谈室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 宴会厅、多功能厅 □ | 13.5/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
| 序号 | 建筑物类别 | 房间或场所 | 现行功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/ lx | 设计功率密度最小值/设计照度值（地点B） W/㎡/ lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| 10 | 会展建筑 | 一般展厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 高档展厅 □ | 13.5/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
| 11 | 交通建筑 | 候车（机、船）室 | 候车（机、船）室 普通 □ | 7/150 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
|  |  |  | 候车（机、船）室高档 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 中央大厅、售票大厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
|  |  | 行李认领、到达大厅、出发大厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.4 | 80 |
|  |  | 地铁站厅 | 地铁站厅 普通 □ | 5/100 |  |  | □ |  | 25 | 0.6 | 80 |
|  |  |  | 地铁站厅 高档 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 地铁进出站门厅 | 地铁进出站门厅 普通 □ | 6.5/150 |  |  | □ |  | 25 | 0.6 | 80 |
|  |  |  | 地铁进出站门厅 高档 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
| 12 | 金融建筑 | 营业大厅 □ | 9/200 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  | 交易大厅 □ | 13.5/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
| 序号 | 建筑物类别 | 房间或场所 | 现行功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/ lx | 设计功率密度最小值/设计照度值（地点B） W/㎡/ lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| 13 | 公共和工业建筑 | 走廊 | 走廊 一般 □ | 2.5/50 |  |  | □ |  | 25 | 0.4 | 60 |
|  |  |  | 走廊 高档 □ | 4/100 |  |  | □ |  | 25 | 0.6 | 80 |
|  |  | 厕所 | 厕所 一般 □ | 3.5/75 |  |  | □ |  | - | 0.4 | 60 |
|  |  |  | 厕所 高档 □ | 6/150 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 80 |
|  |  | 试验室 | 试验室 一般 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  |  | 试验室 精细 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 检验 | 检验 一般 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  |  | 检验 精细，有颜色要求 □ | 23/750 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 计量室、测量室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.7 | 80 |
|  |  | 控制室 | 一般控制室 □ | 9/300 |  |  | □ |  | 22 | 0.6 | 80 |
|  |  |  | 主控制室 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 电话站、网络中心、计算机站 □ | 15/500 |  |  | □ |  | 19 | 0.6 | 80 |
|  |  | 动力站 | 风机房、空调机房 □ | 4/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  |  |  | 泵房 □ | 4/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  |  |  | 冷冻站 □ | 6/150 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  |  |  | 压缩空气站 □ | 6/150 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
| 序号 | 建筑物类别 | 房间或场所 | 现行功率密度值/照度标准值 W/㎡/ lx | 设计功率密度最大值/设计照度值（地点A） W/㎡/ lx | 设计功率密度最小值/设计照度值（地点B） W/㎡/ lx | 由二次装修设计 | 电光源/附件(代号) | 统一眩光值（UGR） | 照度均匀度（Uo） | 显色指数（Ra） |
| 13 | 公共和工业建筑 | 动力站 | 锅炉房、煤气站的操作层 □ | 5/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  |  | 仓库 | 大件库 □ | 2.5/50 |  |  | □ |  | - | 0.4 | 20 |
|  |  |  | 一般件库 □ | 4/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  |  |  | 半成品库 □ | 6/150 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 80 |
|  |  |  | 精细件库 □ | 7/200 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 80 |
|  |  | 公共车库 □ | 2.5/50 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |
|  |  | 车辆加油站 □ | 5/100 |  |  | □ |  | - | 0.6 | 60 |

注：1、电光源、附件（代号）：①白炽灯，②卤钨灯，③荧光灯（T12），④荧光灯（T8），⑤荧光灯（T5），⑥三基色荧光灯，⑦紧凑型荧光灯，⑧高压钠灯，⑨金卤灯，⑩发光二极管；传统电感型镇流器；节能型电感镇流器；电子式镇流器。

2、当采用时在□打“√”。

9 当商店营业厅、高档商店营业厅、专卖店营业厅需装设重点照明时，该营业厅的照明功率密度限值应增加5W/㎡。

10 当房间或场所的室形指数值等于或小于1 时，其照明功率密度限值应增加，但增加值不应超过限值的20% 。

11 当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

12 设装饰性灯具场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。

13  主要功能房间有合理的控制眩光措施。

14 长期工作或停留的房间和场所，选用的直接型灯具的遮光角不应小于表3.2.3-2的规定。

表3.2.3-2 直接型灯具的遮光角

| 光源平均亮度（kcd/m2） | 遮光角（°） |
| --- | --- |
| 1~20 | 10 |
| 20~50 | 15 |
| 50~500 | 20 |
| ≥500 | 30 |

15 防止或减少光幕反射和反射眩光应采用下列措施：

1）□ 应将灯具安装在不易形成眩光的区域内；

2）□ 可采用低光泽度的表面装饰材料；

3）□ 应限制灯具出光口表面发光亮度；

4）□ 墙面的平均照度不宜低于50lx，顶棚的平均照度不宜低于30lx。

16 有视觉显示终端的工作场所，在与灯具中垂线成65°~90°范围内的灯具平均亮度限制值应符合表3.2.3-3的规定。

表3.2.3-3 灯具平均亮度限制值（cd/m2）

| 屏幕分类 | 灯具平均亮度限制值 |
| --- | --- |
|  | 屏幕亮度大于200cd/m2 | 屏幕亮度小于等于200cd/m2 |
| 亮背景暗字体或图像 | 3000 | 1500 |
| 暗背景亮字体或图像 | 1500 | 1000 |

17 天然光利用:房间的采光系数或采光窗地面积比应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。当有条件时，□ 利用各种导光和反光装置将天然光引人室内进行照明。□ 利用太阳能作为照明能源。

3.2.4 根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况，对照明系统进行经济实用、合理有效的控制设计。

1 建筑物照明的控制

1）□ 走廊走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能措施；

2）□ 体育场馆比赛场地按比赛要求分级控制，大型场馆做到单灯控制；

3）□ 候机厅、候车厅、港口等大空间场所采用集中控制，并按天然采光状态及具体需要采取调光或降低照度的控制措施；

4）□ 影剧院、多功能厅、报告厅、会议厅及展示厅等采用调光控制；

5）□ 博物馆、美术馆等功能性要求较高的场所采用智能照明集中控制，使照明与环境要求相协调；

6）□ 宾馆、酒店的每间(套)客房设置节能控制开关。对多个房间的旅馆套房，在每个房间的入口设置开关；

7）□ 大开间办公室、图书馆等功能要求较高的场所采用智能照明控制系统，在有自然采光区域宜采用恒照度控制，靠近外窗的灯具随着自然光线的变化，自动点燃或关闭该区域内的灯具，保证室内照明的均匀和稳定；

8）□ 公共建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施，并按需要采取调光或降低照度的控制措施。应急照明灯具有应急时自动点亮的措施；

9）□ 旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所，采用夜间定时降低照度的自动调光装置。旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型总开关;楼梯间、走道的照明，除应急疏散照明外，宜采用自动调节照度等节能措施；

10）□医院病房走道夜间采取能关掉部分灯具或降低照度的控制措施；

11）□除设置单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不宜少于2个；

12）当房间或场所装设两列或多列灯具时，按下列方式分组控制：

□ 生产场所按车间、工段或工序分组；

□ 在有可能分隔的场所，按每个有可能分隔的场所分组；

□ 电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所，宜按靠近或远离讲台分组；

□ 除上述场所外，所控灯列可与侧窗平行。

13）有条件的场所，采用下列控制方式：

□ 可利用天然采光的场所，随天然光照度变化自动调节照度；

□ 办公室的工作区域，公共建筑的楼梯间、走道等场所，按使用需求自动开关灯或调光，应急照明灯具具有应急时自动点亮的措施;

□ 个人使用的办公室，采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯；

□ 地下车库按使用需求自动调节照度；

□ 门厅、大堂、电梯厅等场所，采用夜间定时降低照度的自动控制装置；

□ 设计专用智能照明控制系统，该系统具有相对的独立性，仅作为BA系统的子系统，与BA系统预留通信接口；

□ 公共区域的照明纳入BA系统控制范围；

□ 设计应急照明与消防系统联动，保安照明与安防系统联动；

□ 在照明设计中，将天然光引入室内进行照明，合理的选择导光或反光装置。采用主动式导光系统；一般场所采用被动式导光系统；

□ 设计采用光导光或反光系统时，采用照明控制系统对人工照明进行自动控制。当天然光对室内照明达不到照度要求时，控制系统自动开启人工照明，直到满足照度要求。

14）大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动(含智能控制)照明控制系统。其智能照明控制系统具备下列功能：

□ 具备信息采集功能和多种控制方式，并可设置不同场景的控制模式；

□ 当控制照明装置时，具备相适应的接口；

□ 可实时显示和记录所控照明系统的各种相关信息并可自动生成分析和统计报表；

□ 具备良好的中文人机交互界面；

□ 预留与其他系统的联动接口。

2 道路照明和景观照明的控制：

1）□ 景观照明采用集中控制方式，并根据使用情况设置一般、节日、重大庆典等不同的开灯方案。除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外，还具有手动控制功能，同时设有深夜减光控制及分区或分组节能控制；

2）□ 小区道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间，采用光控和时间控制相结合的智能控制方式；

3）□ 道路照明采用集中控制系统，除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外，还具有手动控制功能，同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制；

4）□ 道路照明采用双光源，在“深夜”能关闭一个光源；已达到“深夜”节能目的；

5）□ 道路照明采用单光源，通过恒功率及功率转换控制，在“深夜”能转换至低功率运行，已达到“深夜”节能目的；

6）□ 景观照明灯具的选择除满足照明功能外，还应注重白天的造景效果；

7）□ 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。

3 根据建筑的照明要求，设置分区照明控制措施，具有天然采光的区域采用独立控制方式。

4 照度指标为300lx及以上，且功能明确的房间或场所，采用一般照明和局部照明相结合的方式。

5 人员长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数≥80。

6 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，已尽可能降低灯具的安装高度，以节约电能。

3.3 建筑设备的能效标准以及电气节能

3.3.1本工程选用的变压器为低损耗、低噪音的节能产品，其空载损耗和负载损耗符合《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）中规定的节能评价值的要求。

3.3.2 配电变压器选用[D，yn11]结线组别的干式变压器。

3.3.3 采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置，并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。

3.3.4 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。

3.3.5 选用光源的能效值及与其配套的镇流器的能效因数（BEF）满足下列规定：

1 □ 单端荧光灯的能效值符合现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415-2013规定的节能评价值。

2 □ 普通照明用双端荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043-2013规定的节能评价值。

3 □ 普通照明用自镇流荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19044-2013规定的节能评价值。

4 □ 管型荧光灯镇流器的能效因数（BEF）符合现行国家标准《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》GB 17896-2012规定的节能评价值。

3.3.6 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿，荧光灯功率因数不应低于0.9，高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。

3.3.7 选用中小型三相异步电动在额定输出功率和75%额定输出功率的效率符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012规定的节能评价值。

3.3.8 选用的交流接触器的吸持功率符合现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518-2008规定的节能评价值。

3.3.9 建筑设备的电气节能措施有：

1 空调系统设备的电气节能措施有：

1）冷冻水，冷却水及热交换器系统

□ 监测冷水机组或热交换器、阀门、水泵、冷却塔风机等设备的状态、供回水的温度、压差及流量。

□ 控制冷水机组、水泵、冷却塔风机等设备的启停及投入的运行台数，在条件允许时，进行调速控制。

2）通风及空气调节系统

□ 监测空调和新风机组等设备的风机状态、空气的温湿度、CO2浓度等。

□ 控制空调和新风机组等设备的启停、变新风比焓值控制和变风量时的变速控制。

3）中央空调变流量系统

□ 对制冷机房的空调设备进行集中节能控制，它是一套完整的节能控制系统。采用模糊控制和变频技术，主要由变流量控制器将定流量系统转变为变留量控制系统。

4）□ 不采用电直接加热设备作为空调系统的热源和空气加湿热源。

2 给排水系统设备的电气节能措施有：

1）□ 对生活给水、中央及排水系统的水泵、水箱（水池）的水位及系统压力进行监测。

2）□ 根据水位及压力状态，自动控制相应水泵的启停，自动控制系统主、备用泵的启停顺序。

3）□对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。

3 电动机设备的电气节能措施有：

1）□ 37kW及以上的交流异步电动机采用降压启动，改善启动特性；

2）□ 在满足工艺要求、运行可靠的前提下，电动机采取变频器调速节电措施；

3）□ 异步电动机采取就地补偿无功功率，提高功率因数，降低线损；

4）□ 采用节能型电梯设备，并采用智能群控节能措施。

4 公共区域空调系统设备的电气节能措施有：

1） □ 合理选择暖通空调系统的手动或自动控制模式，并应与建筑物业管理制度相结合，根据使用功能实现分区，分时控制；

2） □主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。

□对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动；

□实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动；

3） □ 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

（四）、计量与管理

4.1 为了有效进行电能计量、管理，本工程按分户、分类计量与收费的原则设置计量装置。

4.2 电能计量装置应选用经计量检定机构认可的用电计量装置。计算机监测管理的电能计量装置的检测参数，包括电压、电流、电量、有功效率、无功功率、功率因数等。

4.3 冷热量计量装置产品的选用，须有《制造计量器具许可证》及产品准予生产、销售的核准文件，以保证产品使用的合法性。

4.4 中央空调冷热计量选用“热量表”模式和“计时计费”模式，以实现中央空调的分户计量、按量收费。

4.5 设置建筑电气能源管理系统，对应急照明、照明插座、动力、空调、特殊用电按层或功能分区等进行能耗监测、统计、分析和管理，满足《福建省公共建筑能耗监测系统规程》DBJ/T 13-158-2012的要求。

4.6 本工程在投入使用后，要求建立照明运行维护和管理制度，并符合下列规定：

4.6.1 应有专业人员负责公共场所照明维修和安全检查并做好维护记录，专职或兼职人员负责公共场所照明运行。

4.6.2 应建立定期清洁光源、灯具的制度，灯具每年最少擦拭次数按表4.6.2，同时照明设计的维护系数应按表4.6.2选用。

表4.6.2         灯具每年最少擦拭次数和维护系数

| 环境污染特征 | 房间或场所举例 | 灯具最少擦拭次数（次/年） | 维护系数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 清洁 | 办公室、影院、剧院、餐厅、阅览室、教室、病房、客房、商店营业厅、体育馆、体育场等 | 2 | 0.80 |
|  | 一般 | 机场候机厅、候车室、农贸市场等 | 2 | 0.70 |
|  | 污染严重 | 公用厨房等 | 3 | 0.60 |
| 室外 | 雨篷、站台 | 2 | 0.65 |

4.6.3 水加热器每年至少进行一次维护保养。

4.6.4 长期使用的电梯、水泵等设备每年至少进行一次维修保养。

4.6.5 宜根据光源的寿命、点亮时间、照度的衰减情况，定期更换光源。

4.6.6 更换照明设备前应对每个空间的照度等级和照明要求进行调查。更换光源时，应采用与原设计或实际安装功率相同的光源，不得随意改变光源的主要性能参数。

4.6.7 除应急出口或有安保需求的场合，房间无人时应关灯。昼光充足的区域应关闭照明灯。

4.7 国家机关办公建筑及大型公共建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。

（五）、可再生能源利用

5.1 本工程考虑建筑物的地理位置、日照情况等条件，充分利用包括风能和太阳能在内的可再生能源。在满足功能要求条件下，积极推广应用利用太阳能、风能的产品和供电系统。 设计采用了如下可再生能源系统：

□ 太阳能光伏供电系统

□ 风光互补供电系统

□ 风能供电系统

□ 太阳能庭院照明

□ 风光互补路灯

（六）、公共建筑智能化系统配置

6.1 公共建筑的智能化系统满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314的基础配置要求。

□ 信息网络系统

□ 综合布线系统

□ 有线电视及卫星电视接收系统

□ 广播系统

□ 建筑设备管理系统

□ 火灾自动报警系统

□ 安全防范综合管理系统

□ 周界防护入侵报警系统

□ 入侵报警系统

□ 视频安防监控系统

□ 出入口控制系统

□ 电子巡查管理系统

□ 汽车库（场）管理系统

# 福建省绿色建筑施工图审查报审表

设计单位（盖章）：                          绿建咨询单位（盖章）：                          审查单位（盖章）：

| 节地与室外环境 |
| --- |
| 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求 | 建筑 |  |  |
| 4.1.2 | 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害 | 建筑 |  |  |
| 4.1.3 | 场地内无超标污染物排放 | 建筑 |  |  |
| 4.1.4 | 建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准 | 建筑 |  |  |
| 评分项 |
| Ⅰ 土地利用（34分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.1 | 节约集约利用土地（19分） | 居住建筑的人均居住用地指标A（19分） | 3层及以下，41 m2＜A≤45 m2；4-6 层，26 m2＜A≤29 m2；7-12层，24 m2＜A≤26 m2；13-18层，22 m2＜A≤24 m2；19层及以上，13 m2＜A≤15 m2；得8分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 3层及以下，35 m2＜A≤41 m2；4-6 层，23 m2＜A≤26 m2；7-12层，22 m2＜A≤24 m2；13-18层，20 m2＜A≤22 m2；19层及以上，11 m2＜A≤13 m2；得15分 |  |  |  |
|  |  |  | 3层及以下，A≤35 m2；4-6 层，A≤23 m2；7-12 层，A≤22 m2；13-18层，A≤20 m2；19层及以上，A≤11 m2；得 19分 |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的容积率R（19分） | 0.5≤R＜0.8，得5分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 0.8≤R＜1.5，得10分 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5≤R＜3.5，得15分 |  |  |  |
|  |  |  | R≥3.5，得19分 |  |  |  |
| 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地（9分） | 住区绿地率（2分） | 新区建设达到30%，旧区改建项目不低于25%，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 住区人均公共绿地面积Ag（7分） | 1) 新区建设1.0m2≤Ag＜1.3m2，旧区改建项目0.7m2≤Ag＜0.9m2，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 1.3m2≤Ag＜1.5m2，旧区改建项目0.9m2≤Ag＜1.0m2，得5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 新区建设Ag≥1.5m2，旧区改建项目Ag≥1.0m2，得7分 |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的绿地率Rg （9分） | 1) 30%≤Rg＜35%，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 35%≤Rg＜40%，得5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) Rg≥40%，得7分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共建筑的绿地向社会公众开放，得2分 | 建筑 |  |  |  |
| 4.2.3 | 合理开发利用地下空间（6分） | 居住建筑地下建筑面积与地上建筑面积比Rr （6分） | 1) 0.05≤Rr＜0.15，得2分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 2) 0.15≤Rr＜0.25，得4分 |  |  |  |
|  |  |  | 3) Rr≥0.25，得6分 |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比（6分） | 1) 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比：Rp1≥0.5，得3分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 2) 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比Rp1≥0.7且地下一层建筑面积与总用地面积之比Rp2＜0.7，得6分 |  |  |  |
| Ⅱ室外环境（18分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染（4分） | 1 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 室外照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163关于光污染控制的相关要求，得2分 | 建筑、电气 |  |  |  |
| 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定（4分） | 建筑 |  |  |
| 4.2.6 | 场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风（6分） | 1 冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得1分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 除迎风第一排建筑外，冬季建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。得1分 |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 采取措施降低热岛强度（4分） | 1 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮阴措施的面积不小于15%，得2分；不小于25%，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4，得1分 |  |  |  |  |
| Ⅲ交通设施与公共服务（24分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系（9分） | 1 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 场地出入口800m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 有便捷的人行通道联系公共交通站点，得3分 |  |  |  |  |
| 4.2.9 | 场地内人行通道均采用无障碍设计（3分） | 建筑 |  |  |
| 4.2.10 | 合理设置停车场所（6分） | 1 自行车和摩托车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项（3分 | 1) 采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地 | 建筑 | □ |  |  |
|  |  |  | 2) 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率 |  | □ |  |  |
|  |  |  | 3) 合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间 |  | □ |  |  |
| 4.2.11 | 提供便利的公共服务（6分） | 居住建筑满足至少3项，得3分；满足4项及以上（6分） | 1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m | 建筑 | □ |  |  |
|  |  |  | 2) 场地出入口到达小学的步行距离不超过500m |  | □ |  |  |
|  |  |  | 3) 场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m |  | □ |  |  |
|  |  |  | 4) 相关设施集中设置并向周边居民开放 |  | □ |  |  |
|  |  |  | 5) 场地内有可供住户共同交流的公共活动场所或社交空间 |  | □ |  |  |
|  |  |  | 6) 场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施 |  | □ |  |  |
|  |  | 公共建筑满足下列要求中至少2项，得3分；满足3项及以上（6分） | 1) 2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能 | 建筑 | □ |  |  |
|  |  |  | 2) 配套辅助设施设备共同使用、资源共享 |  | □ □ |  |  |
|  |  |  | 3) 建筑向社会公众提供开放的公共空间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 室外活动场地错时向周边居民免费开放 |  | □ |  |  |
| Ⅳ场地设计与场地生态（24分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施（3分） | 建筑 |  |  |
| 4.2.13 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计（9分） | 1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水，并设置相应的径流污染控制措施，得3分 | 建筑、给排水 |  |  |  |
|  |  | 3 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%，得3分 | 建筑 |  |  |  |
| 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制（6分） | 1 场地设计控制雨量不低于10mm,，但低于18mm，得3分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 场地设计控制雨量不低于18mm,，但低于32mm，得6分 |  |  |  |
| 4.2.15 | 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物（6分） | 1 种植适应当地气候和土壤条件的植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 居住建筑绿地配植乔木不少于3株/100m2，得3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 公共建筑采用屋顶绿化或垂直绿化方式：满足下列要求中任意一项（3分） | 1）屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于40% |  | □ |  |  |
|  |  |  | 2）垂直绿化种植面积不少于所在层建筑面积的1% |  | □ |  |  |
| 节能与能源利用 |
| 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 5.1.1 | 建筑设计符合国家、行业和福建省的有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定 | 建筑 |  |  |
| 5.1.2 | 不采用电直接加热设备作为空调系统的热源和空气加湿热源 | 暖通 |  |  |
| 5.1.3 | 国家机关办公建筑及大型公共建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量 | 电气 |  |  |
| 5.1.4 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值 | 电气 |  |  |
| 5.2 评分项 |
| Ⅰ建筑与围护结构（37分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计（8分） | 建筑 |  |  |
| 5.2.2 | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能通使建筑获得良好的风（8分） | 1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得4分；达到10%，得8分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得4分；达到 35%，得8分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 采取建筑遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热（9分） | 1建筑东、西外窗（包括建筑幕墙）、天窗和透光屋顶采用固定外遮阳设施，且居住、公共建筑外遮阳系数分别符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》及《公共建筑节能设计标准》，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 外窗和幕墙透明部分达到25%的面积有可调遮阳调节措施，得6分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 3 外窗和幕墙透明部分达到50%的面积有可调遮阳调节措施，得9分 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 围护结构合理采用适宜本地区气候特点的节能技术和产品。可采用以下节能技术和产品（4分） | 1 外墙采用自保温技术体系，得1分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 屋面和外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 坡屋顶设置可通风的阁楼层，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 屋面设置遮阳装置，要求遮阳面积占屋面面积的25%，得1分 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 围护结构热工性能指标优于国家、行业有关建筑节能设计标准的规定（8分） | 1 围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定高5%，得2分；高10%，得8分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 空调全年计算负荷降低幅度夏热冬冷地区达到5%，夏热冬暖地区达到10%，得2分；夏热冬冷地区达到10%，夏热冬暖地区达到15%，得8分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
| Ⅱ通风与空调（28分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.6 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求（4分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.7 | 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理（3分） | 建筑、暖通、给排水 |  |  |
| 5.2.8 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分。同时，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20%，再得2分（4分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.9 | 合理选择和优化通风与空调系统 | 1 通风和空调系统能耗降低幅度不小于5%，但小于10%，得2分 | 暖通 |  |  |
|  |  | 2 通风和空调系统能耗降低幅度不小于10%，但小于15%，得4分 |  |  |  |
|  |  | 3 通风和空调系统能耗降低幅度不小于15%，得8分 |  |  |  |
| 5.2.10 | 采取措施降低过渡季节通风、空调与供暖系统能耗（3分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.11 | 采取措施降低部分负荷和部分空间使用下的通风与空调系统能耗（6分） | 1 区分房间的朝向，细分空调区域，对空调系统进行分区控制，得2分 | 暖通 |  |  |  |
|  |  | 2 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，设置空调监测与控制系统，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分 | 暖通 暖通 |  |  |  |
|  |  | 3 利用空调监测与控制系统实现水系统、风系统变流量运行，且采取相应的水力平衡措施，得2分 |  |  |  |  |
| Ⅲ照明与电气（17分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.12 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施（4分） | 电气 |  |  |
| 5.2.13 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值（6分） | 1 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值，得3分 | 电气 |  |  |
|  |  | 2 所有区域的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值，得6分 |  |  |  |
| 5.2.14 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施（2分） | 建筑、电气 |  |  |
| 5.2.15 | 合理选用节能型电气设备（5分） | 1 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求，得3分 | 电气 |  |  |  |
|  |  |  | 电气 | 5 |  |  |
|  |  | 2 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分 |  |  |  |  |
| Ⅳ能量综合利用（18分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.16 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠（3分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.17 | 合理采用蓄冷蓄热系统（2分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.18 | 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽或生活热水等（1分） | 给排水、暖通 |  |  |
| 5.2.19 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源（12分） | 1 由可再生能源提供的生活用热水比例达到20%，得4分，每提高10%加1分，最高分为12分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例达到20%，得6分，每提高10%加2分，最高分为12分 | 暖通 |  |  |
|  |  | 3 由可再生能源提供的电量比例达到1%，得6分，每提高0.5%加1分，最高分为12分 | 电气 |  |  |
| 节水与水资源利用 |
| 6.1 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 6.1.1 | 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源 | 给排水 |  |  |
| 6.1.2 | 给排水系统设置合理、完善、安全，充分利用市政水压，降低生活给排水系统能耗 | 给排水 |  |  |
| 6.1.3 | 采用节水器具 | 给排水 |  |  |
| 6.2 评分项 |
| Ⅰ节水系统（35分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 6.2.1 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求（10分） | 1 建筑平均日用水量小于节水用水定额的上限值、不小于中限值要求，得4分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 建筑平均日用水量小于节水用水定额的中限值、不小于下限值要求，得7分 |  |  |  |
|  |  | 3 建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求，得10分 |  |  |  |
| 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损（7分） | 1 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得1分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得5分 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象（8分） | 1 用水点供水压力不大于0.30MPa但大于0.20MPa，得3分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分 |  |  |  |
| 6.2.4 | 设置用水计量装置（6分） | 1 按照使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量，得3分 | 给排水 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 按照付费或管理单元，分别设置用水计量装置、统计用水量，得3分 |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 学校、医院、体育场馆等的公共浴室采取有效节水措施（4分） | 1 采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，得2分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 设置用者付费的设施，得2分 | 给排水 |  |  |  |
| Ⅱ节水器具与设备（35分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具（10分） | 1.用水效率等级达到三级，得5分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2.用水效率等级达到二级，得10分 |  |  |  |
| 6.2.7 | 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式（10分） | 1.采用节水灌溉系统，得7分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨水关闭装置节水自动化控制措施，再得3分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2.种植耐旱节水植物，得10分 | 建筑、给排水 |  |  |  |
| 6.2.8 | 集中空调的循环冷却水系统采用节水技术（10分） | 1.循环冷却水系统设置水处理措施，采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得6分 | 给排水或暖通 |  |  |  |
|  |  | 2.运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得10分 |  |  |  |  |
|  |  | 3.采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分 |  |  |  |  |
| 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施（5分） | 1.其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到50%，得3分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2.其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到80%，得5分 |  |  |  |
| Ⅲ非传统水源利用（30分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 6.2.10 | 合理使用非传统水源（15分） | 1.住宅、旅馆、办公、商场类建筑（15分） | 1) 按公式6.2.10-1、6.2.10-2计算的非传统水源利用率不低于表6.2.10的要求 | 给排水 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 或非传统水源利用措施满足表6.2.10的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 2.其他类型建筑（15分） | 1) 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%，得7分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |
| 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源（8分） | 1 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于10%，得4分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于30%，得6分 |  |  |  |
|  |  | 3 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |
| 6.2.12 | 结合非传统水源利用设施进行景观水体设计，且采用生态水处理技术保障水体水质（7分） | 1 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得1分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 用于景观水体补水的雨水储存量大于景观水体的总水量，得4分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 利用水生动、植物进行水体净化，得2分 |  |  |  |  |
| 节材与材料资源利用 |
| 7.1 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 7.1.1 | 不采用国家和福建省禁止和限制使用的建筑材料及制品 | 建筑 |  |  |
| 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋 | 结构 |  |  |
| 7.1.3 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件 | 建筑 |  |  |
| 7.2 评分项 |
| Ⅰ节材设计（40分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 7.2.1 | 择优选用建筑形体（9分） | 1 属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体不规则，得3分 | 结构 |  |  |
|  |  | 2 属于国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010规定的建筑形体规则，得9分 |  |  |  |
| 7.2.2 | 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果，得5分 | 结构 |  |  |
| 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计（10分） | 1 住宅建筑（10分） | 1) 30%以上户数土建与装修一体化设计，得6分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 全部户数土建与装修一体化设计，得10分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑（10分） | 1) 公共部位土建与装修一体化设计，得6分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 所有部位土建与装修一体化设计，得10分 |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）（5分） | 1 可重复使用隔断（墙）比例不小于30%但小于50%，得3分 | 建筑 |  |  |
|  |  | 2 可重复使用隔断（墙）比例不小于50%但小于80%，得4分 |  |  |  |
|  |  | 3 可重复使用隔断（墙）比例不小于80%，得5分 |  |  |  |
| 7.2.5 | 采用工厂化生产的建筑预制构、配件（5分） | 1 预制装配率不小于15%，得3分 | 建筑、结构 |  |  |
|  |  | 2 预制装配率不小于30%，得4分 |  |  |  |
|  |  | 3 预制装配率不小于50%，得5分 |  |  |  |
| 7.2.6 | 厨房、卫浴间采用整体化定型设计（6分） | 1 采用整体化定型设计的厨房，得3分 | 建筑、给排水 |  |  |
|  |  | 2 采用整体化定型设计的卫浴间，得3分 |  |  |  |
| Ⅱ材料选用（60分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 7.2.7 | 选用本地化生产的建筑材料（10分） | 1 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例60%≤Rlm＜70%，得6分 |  | 设计阶段不参评 |  |
|  |  | 2 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例70%≤Rlm＜90%，得8分 |  |  |  |
|  |  | 3 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例Rlm≥90%，得10分 |  |  |  |
| 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土，得10分。 | 结构 |  |  |
| 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆（5分） | 1 不少于30%但少于50%的砂浆采用预拌砂浆，得3分 | 结构 |  |  |
|  |  | 2 不少于50%但未全部采用预拌砂浆，得4分 | 结构 |  |  |
|  |  | 3 砂浆全部采用预拌砂浆，得5分 | 结构 |  |  |
| 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料（10分） | 1 混凝土结构（10分） | 1) 400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的30%，得4分；达到总量的50%，得6分；达到总量的70%，得8分；达到总量的85%，得10分 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50%，得10分 | 结构 |  |  |  |
|  |  | 2 钢结构（10分） | 1) Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于50%，得8分 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 2) Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于70%，得10分 | 结构 |  |  |  |
|  |  | 3 混合结构（10分） | 1) 对其混凝土结构部分，按本条第1款进行评价 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 对其钢结构部分，按本条第2款进行评价 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 3) 得分取前两项得分的平均值 | 结构 |  |  |  |
| 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料（5分） | 1 混凝土结构：高耐久性的高性能混凝土用量占混凝土总量的比例超过50%，得5分 | 结构 |  |  |
|  |  | 2 钢结构：采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，得5分 | 结构 |  |  |
| 7.2.12 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料（5分） | 1 合理采用清水混凝土，得2分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 采用耐久性好，易维护的外立面材料，得2分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 采用耐久性好，易维护的室内装饰装修材料，得1分 |  |  |  |  |
| 7.2.13 | 采用可再利用和可再循环建筑材料（10分） | 1 住宅建筑（10分） | 1) 可再利用和可再循环建筑材料 用量比例不小于6%，但小于10%，得8分 | 建筑、结构 |  |  |
|  |  |  | 2) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，得10分 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑（10分） | 1) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，但小于15%，得8分 | 建筑、结构 |  |  |
|  |  |  | 2) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于15%，得10分 |  |  |  |
| 7.2.14 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30%（5分） | 1 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例不小于30%但小于50%，得3分 |  | 设计阶段不参评 |  |
|  |  | 2 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例大于50%，得5分 |  |  |  |
|  |  | 3 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均不小于30%，得5分 |  |  |  |
| 室内环境质量 |
| 8.1 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 | 建筑 |  |  |
| 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 | 建筑 |  |  |
| 8.1.3 | 建筑照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定 | 电气 |  |  |
| 8.1.4 | 采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定 | 暖通 |  |  |
| 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露 | 暖通 |  |  |
| 8.1.6 | 屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求 | 建筑 |  |  |
| 8.1.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定 |  | 设计阶段不参评 |  |
| 8.2 评分项 |
| Ⅰ室内声环境（22分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.1 | 主要功能房间的室内噪声级优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准（6分） | 1 噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分 | 建筑 |  |  |
|  |  | 2 噪声级达到或低于高要求标准的数值，得6分 |  |  |  |
| 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好（9分） | 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到或高于高要求标准限值，得5分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 楼板的撞击声隔声性能低于低限标准限值和高要求标准限值的的平均值，得3分；低于高要求标准限值，得4分 |  |  |  |  |
| 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施（4分） | 1 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题，得2分 | 建筑、给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 采用同层排水，或其他降低排水噪声的有效措施，使用率在50%以上，得2分 |  |  |  |  |
| 8.2.4 | 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求（3分） | 建筑 |  |  |
| Ⅱ室内光环境与视野（27分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野（5分） | 1 居住建筑与相邻建筑的直接间距超过18m，得5分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰，得5分 | 建筑 |  |  |  |
| 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。（10分） | 1 居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6，得6分；达到1/5，得10分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑：根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例，按表8.2.6的规则评分，最高得10分 | 建筑 |  |  |  |
| 8.2.7 | 改善建筑室内天然采光效果（12分） | 1 主要功能房间有合理的控制眩光措施，得4分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 内区采光系数满足采光要求的面积比例不低于 60%，得4分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例，按表8.2.7的规则评分，最高得4分 |  |  |  |  |
| Ⅲ室内热湿环境（7分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.8 | 供暖空调系统末端现场可独立调节（7分） | 1 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到 70%，得4分 | 暖通 |  |  |
|  |  | 2 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到90%，得7分 |  |  |  |
| Ⅳ室内空气质量（44分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.9 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果（18分） | 1 居住建筑通风开口面积达到房间面积的10%或外窗面积的45%，得15分；设有明卫的，再加3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑在过渡季典型工况下，不少于60%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例，按表8.2.9的规则评分，最高得分为18分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
| 8.2.10 | 气流组织合理（10分） | 1 居住建筑每户至少有一个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求，得5分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑的重要功能区域通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求，得5分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
|  |  | 3 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得5分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
| 8.2.11 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统（10分） | 1 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得6分 | 暖通 |  |  |  |
|  |  | 2 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，得4分 | 暖通 |  |  |  |
| 8.2.12 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得6分 | 暖通 |  |  |
| 提高与创新 |
| 11.2 加分项 |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 11.2.1 | 住区内新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统（1分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.2 | 合理采用屋顶绿化和垂直绿化，满足下列要求二项以上（1分） | 1）屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于60% | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2）垂直绿化种植面积不少于4%的屋面面积 |  |  |  |  |
|  |  | 3）东西山墙垂直绿化面积不少于相应外墙面积的40% |  |  |  |  |
| 11.2.3 | 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能（2分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.4 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑（1分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.5 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。评价分值为2分，在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段中的一个阶段应用，得1分，两个或二个以上阶段应用，得2分 | 建筑 |  |  |
| 11.2.6 | 尊重地域文化特征和生活习俗，合理采用地方传统建筑形式、建筑风格对历史文化街区进行保护性开发和合理改造（2分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.7 | 针对建筑不同使用功能和不利朝向，采取合理有效的外遮阳措施，并与建筑外观造型融为一体（1分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.8 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。评价分值为2分，采取一项，得1分；两项及以上，得2分 | 建筑 |  |  |

| 节地与室外环境 |
| --- |
| 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且符合各类保护区、文物古迹保护的控制要求 | 建筑 |  |  |
| 4.1.2 | 场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害 | 建筑 |  |  |
| 4.1.3 | 场地内无超标污染物排放 | 建筑 |  |  |
| 4.1.4 | 建筑规划布局满足日照标准，且不降低周边建筑的日照标准 | 建筑 |  |  |
| 评分项 |
| Ⅰ 土地利用（34分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.1 | 节约集约利用土地（19分） | 居住建筑的人均居住用地指标A（19分） | 3层及以下，41 m2＜A≤45 m2；4-6 层，26 m2＜A≤29 m2；7-12层，24 m2＜A≤26 m2；13-18层，22 m2＜A≤24 m2；19层及以上，13 m2＜A≤15 m2；得8分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 3层及以下，35 m2＜A≤41 m2；4-6 层，23 m2＜A≤26 m2；7-12层，22 m2＜A≤24 m2；13-18层，20 m2＜A≤22 m2；19层及以上，11 m2＜A≤13 m2；得15分 |  |  |  |
|  |  |  | 3层及以下，A≤35 m2；4-6 层，A≤23 m2；7-12 层，A≤22 m2；13-18层，A≤20 m2；19层及以上，A≤11 m2；得 19分 |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的容积率R（19分） | 0.5≤R＜0.8，得5分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 0.8≤R＜1.5，得10分 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5≤R＜3.5，得15分 |  |  |  |
|  |  |  | R≥3.5，得19分 |  |  |  |
| 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地（9分） | 住区绿地率（2分） | 新区建设达到30%，旧区改建项目不低于25%，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 住区人均公共绿地面积Ag（7分） | 1) 新区建设1.0m2≤Ag＜1.3m2，旧区改建项目0.7m2≤Ag＜0.9m2，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 1.3m2≤Ag＜1.5m2，旧区改建项目0.9m2≤Ag＜1.0m2，得5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) 新区建设Ag≥1.5m2，旧区改建项目Ag≥1.0m2，得7分 |  |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的绿地率Rg （9分） | 1) 30%≤Rg＜35%，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 35%≤Rg＜40%，得5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) Rg≥40%，得7分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共建筑的绿地向社会公众开放，得2分 | 建筑 |  |  |  |
| 4.2.3 | 合理开发利用地下空间（6分） | 居住建筑地下建筑面积与地上建筑面积比Rr （6分） | 1) 0.05≤Rr＜0.15，得2分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 2) 0.15≤Rr＜0.25，得4分 |  |  |  |
|  |  |  | 3) Rr≥0.25，得6分 |  |  |  |
|  |  | 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比（6分） | 1) 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比：Rp1≥0.5，得3分 | 建筑 |  |  |
|  |  |  | 2) 公共建筑的地下建筑面积与总用地面积之比Rp1≥0.7且地下一层建筑面积与总用地面积之比Rp2＜0.7，得6分 |  |  |  |
| Ⅱ室外环境（18分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染（4分） | 1 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 室外照明设计满足现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163关于光污染控制的相关要求，得2分 | 建筑、电气 |  |  |  |
| 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定（4分） | 建筑 |  |  |
| 4.2.6 | 场地内风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风（6分） | 1 冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得1分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 除迎风第一排建筑外，冬季建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。得1分 |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 采取措施降低热岛强度（4分） | 1 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮阴措施的面积不小于15%，得2分；不小于25%，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4，得1分 |  |  |  |  |
| Ⅲ交通设施与公共服务（24分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系（9分） | 1 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不超过800m，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 场地出入口800m范围内设有2条或2条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 有便捷的人行通道联系公共交通站点，得3分 |  |  |  |  |
| 4.2.9 | 场地内人行通道均采用无障碍设计（3分） | 建筑 |  |  |
| 4.2.10 | 合理设置停车场所（6分） | 1 自行车和摩托车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨和安全防盗措施，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项（3分 | 1) 采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地 | 建筑 | □ |  |  |
|  |  |  | 2) 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率 |  | □ |  |  |
|  |  |  | 3) 合理设计地面停车位，停车不挤占行人活动空间 |  | □ |  |  |
| 4.2.11 | 提供便利的公共服务（6分） | 居住建筑满足至少3项，得3分；满足4项及以上（6分） | 1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m | 建筑 | □ |  |  |
|  |  |  | 2) 场地出入口到达小学的步行距离不超过500m |  | □ |  |  |
|  |  |  | 3) 场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m |  | □ |  |  |
|  |  |  | 4) 相关设施集中设置并向周边居民开放 |  | □ |  |  |
|  |  |  | 5) 场地内有可供住户共同交流的公共活动场所或社交空间 |  | □ |  |  |
|  |  |  | 6) 场地1000m范围内设有5种以上的公共服务设施 |  | □ |  |  |
|  |  | 公共建筑满足下列要求中至少2项，得3分；满足3项及以上（6分） | 1) 2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2种及以上的公共服务功能 | 建筑 | □ |  |  |
|  |  |  | 2) 配套辅助设施设备共同使用、资源共享 |  | □ □ |  |  |
|  |  |  | 3) 建筑向社会公众提供开放的公共空间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) 室外活动场地错时向周边居民免费开放 |  | □ |  |  |
| Ⅳ场地设计与场地生态（24分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施（3分） | 建筑 |  |  |
| 4.2.13 | 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，超过10hm2的场地进行雨水专项规划设计（9分） | 1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水，并设置相应的径流污染控制措施，得3分 | 建筑、给排水 |  |  |  |
|  |  | 3 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%，得3分 | 建筑 |  |  |  |
| 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制（6分） | 1 场地设计控制雨量不低于10mm但低于18mm，得3分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 场地设计控制雨量不低于18mm但低于32mm，得6分 |  |  |  |
| 4.2.15 | 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物（6分） | 1 种植适应当地气候和土壤条件的植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 居住建筑绿地配植乔木不少于3株/100m2，得3分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 公共建筑采用屋顶绿化或垂直绿化方式：满足下列要求中任意一项（3分） | 1）屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于40% |  | □ |  |  |
|  |  |  | 2）垂直绿化种植面积不少于所在层建筑面积的1% |  | □ |  |  |
| 节能与能源利用 |
| 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 5.1.1 | 建筑设计符合国家、行业和福建省的有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定 | 建筑 |  |  |
| 5.1.2 | 不采用电直接加热设备作为空调系统的热源和空气加湿热源 | 暖通 |  |  |
| 5.1.3 | 国家机关办公建筑及大型公共建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量 | 电气 |  |  |
| 5.1.4 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值 | 电气 |  |  |
| 5.2 评分项 |
| Ⅰ建筑与围护结构（37分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计（8分） | 建筑 |  |  |
| 5.2.2 | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能通使建筑获得良好的风（8分） | 1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得4分；达到10%，得8分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得4分；达到 35%，得8分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项得分的平均 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 采取建筑遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热（9分） | 1建筑东、西外窗（包括建筑幕墙）、天窗和透光屋顶采用固定外遮阳设施，且居住、公共建筑外遮阳系数分别符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》及《公共建筑节能设计标准》，得3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 外窗和幕墙透明部分达到25%的面积有可调遮阳调节措施，得6分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 3 外窗和幕墙透明部分达到50%的面积有可调遮阳调节措施，得9分 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 围护结构合理采用适宜本地区气候特点的节能技术和产品。可采用以下节能技术和产品（4分） | 1 外墙采用自保温技术体系，得1分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 屋面和外墙采用浅色饰面材料或热反射型涂料，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 坡屋顶设置可通风的阁楼层，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 4 屋面设置遮阳装置，要求遮阳面积占屋面面积的25%，得1分 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 围护结构热工性能指标优于国家、行业有关建筑节能设计标准的规定（8分） | 1 围护结构热工性能指标比国家、行业有关建筑节能设计标准规定高5%，得2分；高10%，得8分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 空调全年计算负荷降低幅度夏热冬冷地区达到5%，夏热冬暖地区达到10%，得2分；夏热冬冷地区达到10%，夏热冬暖地区达到15%，得8分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
| Ⅱ通风与空调（28分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.6 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求（4分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.7 | 空调室外机位置和风口等设施布置合理，冷凝水单独有组织排放；室内气流组织设计合理（3分） | 建筑、暖通、给排水 |  |  |
| 5.2.8 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分。同时，空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比低于现行国家标准《民用建筑供暖、通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值的20%，再得2分（4分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.9 | 合理选择和优化通风与空调系统 | 1 通风和空调系统能耗降低幅度不小于5%，但小于10%，得2分 | 暖通 |  |  |
|  |  | 2 通风和空调系统能耗降低幅度不小于10%，但小于15%，得4分 |  |  |  |
|  |  | 3 通风和空调系统能耗降低幅度不小于15%，得8分 |  |  |  |
| 5.2.10 | 采取措施降低过渡季节通风、空调与供暖系统能耗（3分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.11 | 采取措施降低部分负荷和部分空间使用下的通风与空调系统能耗（6分） | 1 区分房间的朝向，细分空调区域，对空调系统进行分区控制，得2分 | 暖通 |  |  |  |
|  |  | 2 合理选配空调冷、热源机组台数与容量，设置空调监测与控制系统，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定，得2分 | 暖通 暖通 |  |  |  |
|  |  | 3 利用空调监测与控制系统实现水系统、风系统变流量运行，且采取相应的水力平衡措施，得2分 |  |  |  |  |
| Ⅲ照明与电气（17分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.12 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施（4分） | 电气 |  |  |
| 5.2.13 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值（6分） | 1 主要功能房间的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值，得3分 | 电气 |  |  |  |
|  |  | 2 所有区域的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值，得6分 | 电气 |  |  |  |
| 5.2.14 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施（2分） | 建筑、电气 |  |  |
| 5.2.15 | 合理选用节能型电气设备（5分） | 1 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求，得3分 | 电气 |  |  |  |
|  |  |  | 电气 | 5 |  |  |
|  |  | 2 水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求，得2分 |  |  |  |  |
| Ⅳ能量综合利用（18分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 5.2.16 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠（3分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.17 | 合理采用蓄冷蓄热系统（2分） | 暖通 |  |  |
| 5.2.18 | 合理利用余热废热提供建筑所需的蒸汽或生活热水等（1分） | 给排水、暖通 |  |  |
| 5.2.19 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源（12分） | 1 由可再生能源提供的生活用热水比例达到20%，得4分，每提高10%加1分，最高分为12分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例达到20%，得6分，每提高10%加2分，最高分为12分 | 暖通 |  |  |  |
|  |  | 3 由可再生能源提供的电量比例达到1%，得6分，每提高0.5%加1分，最高分为12分 | 电气 |  |  |  |
| 节水与水资源利用 |
| 6.1 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 6.1.1 | 制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源 | 给排水 |  |  |
| 6.1.2 | 给排水系统设置合理、完善、安全，充分利用市政水压，降低生活给排水系统能耗 | 给排水 |  |  |
| 6.1.3 | 采用节水器具 | 给排水 |  |  |
| 6.2 评分项 |
| Ⅰ节水系统（35分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 6.2.1 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求（10分） | 1 建筑平均日用水量小于节水用水定额的上限值、不小于中限值要求，得4分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 建筑平均日用水量小于节水用水定额的中限值、不小于下限值要求，得7分 |  |  |  |
|  |  | 3 建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求，得10分 |  |  |  |
| 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损（7分） | 1 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得1分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得1分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得5分 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象（8分） | 1 用水点供水压力不大于0.30MPa但大于0.20MPa，得3分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分 |  |  |  |
| 6.2.4 | 设置用水计量装置（6分） | 1 按照使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量，得3分 | 给排水 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 按照付费或管理单元，分别设置用水计量装置、统计用水量，得3分 |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 学校、医院、体育场馆等的公共浴室采取有效节水措施（4分） | 1 采用带恒温控制与温度显示功能的冷热水混合淋浴器，得2分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 设置用者付费的设施，得2分 | 给排水 |  |  |  |
| Ⅱ节水器具与设备（35分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具（10分） | 1.用水效率等级达到三级，得5分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2.用水效率等级达到二级，得10分 |  |  |  |
| 6.2.7 | 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式（10分） | 1.采用节水灌溉系统，得7分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨水关闭装置节水自动化控制措施，再得3分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2.种植耐旱节水植物，得10分 | 建筑、给排水 |  |  |  |
| 6.2.8 | 集中空调的循环冷却水系统采用节水技术（10分） | 1.循环冷却水系统设置水处理措施，采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得6分 | 给排水或暖通 |  |  |  |
|  |  | 2.运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得10分 |  |  |  |  |
|  |  | 3.采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分 |  |  |  |  |
| 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施（5分） | 1.其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到50%，得3分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2.其他用水中采用了节水技术或措施的用水量比例达到80%，得5分 |  |  |  |
| Ⅲ非传统水源利用（30分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 6.2.10 | 合理使用非传统水源（15分） | 1.住宅、旅馆、办公、商场类建筑（15分） | 1) 按公式6.2.10-1、6.2.10-2计算的非传统水源利用率不低于表6.2.10的要求 | 给排水 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 或非传统水源利用措施满足表6.2.10的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 2.其他类型建筑（15分） | 1) 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%，得7分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |  |
| 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源（8分） | 1 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于10%，得4分 | 给排水 |  |  |
|  |  | 2 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于30%，得6分 |  |  |  |
|  |  | 3 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量的比例不低于50%，得8分 |  |  |  |
| 6.2.12 | 结合非传统水源利用设施进行景观水体设计，且采用生态水处理技术保障水体水质（7分） | 1 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施，得1分 | 给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 用于景观水体补水的雨水储存量大于景观水体的总水量，得4分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 利用水生动、植物进行水体净化，得2分 |  |  |  |  |
| 节材与材料资源利用 |
| 7.1 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 7.1.1 | 不采用国家和福建省禁止和限制使用的建筑材料及制品 | 建筑 |  |  |
| 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋 | 结构 |  |  |
| 7.1.3 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件 | 建筑 |  |  |
| 7.2 评分项 |
| Ⅰ节材设计（40分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 7.2.1 | 择优选用建筑形体（9分） | 1 属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体不规则，得3分 | 结构 |  |  |
|  |  | 2 属于国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010规定的建筑形体规则，得9分 |  |  |  |
| 7.2.2 | 对地基基础、结构体系及构件进行优化设计，达到节材效果，得5分 | 结构 |  |  |
| 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计（10分） | 1 住宅建筑（10分） | 1) 30%以上户数土建与装修一体化设计，得6分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 全部户数土建与装修一体化设计，得10分 |  |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑（10分） | 1) 公共部位土建与装修一体化设计，得6分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 所有部位土建与装修一体化设计，得10分 |  |  |  |  |
| 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）（5分） | 1 可重复使用隔断（墙）比例不小于30%但小于50%，得3分 | 建筑 |  |  |
|  |  | 2 可重复使用隔断（墙）比例不小于50%但小于80%，得4分 |  |  |  |
|  |  | 3 可重复使用隔断（墙）比例不小于80%，得5分 |  |  |  |
| 7.2.5 | 采用工厂化生产的建筑预制构、配件（5分） | 1 预制装配率不小于15%，得3分 | 建筑、结构 |  |  |
|  |  | 2 预制装配率不小于30%，得4分 |  |  |  |
|  |  | 3 预制装配率不小于50%，得5分 |  |  |  |
| 7.2.6 | 厨房、卫浴间采用整体化定型设计（6分） | 1 采用整体化定型设计的厨房，得3分 | 建筑、给排水 |  |  |
|  |  | 2 采用整体化定型设计的卫浴间，得3分 |  |  |  |
| Ⅱ材料选用（60分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 7.2.7 | 选用本地化生产的建筑材料（10分） | 1 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例60%≤Rlm＜70%，得6分 |  | 设计阶段不参评 |  |
|  |  | 2 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例70%≤Rlm＜90%，得8分 |  |  |  |
|  |  | 3 施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例Rlm≥90%，得10分 |  |  |  |
| 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土，得10分。 | 结构 |  |  |
| 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆（5分） | 1 不少于30%但少于50%的砂浆采用预拌砂浆，得3分 | 结构 |  |  |
|  |  | 2 不少于50%但未全部采用预拌砂浆，得4分 | 结构 |  |  |
|  |  | 3 砂浆全部采用预拌砂浆，得5分 | 结构 |  |  |
| 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料（10分） | 1 混凝土结构（10分） | 1) 400MPa级及以上受力普通钢筋达到总量的30%，得4分；达到总量的50%，得6分；达到总量的70%，得8分；达到总量的85%，得10分 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例超过50%，得10分 | 结构 |  |  |  |
|  |  | 2 钢结构（10分） | 1) Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于50%，得8分 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 2) Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不低于70%，得10分 | 结构 |  |  |  |
|  |  | 3 混合结构（10分） | 1) 对其混凝土结构部分，按本条第1款进行评价 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 2) 对其钢结构部分，按本条第2款进行评价 | 结构 |  |  |  |
|  |  |  | 3) 得分取前两项得分的平均值 | 结构 |  |  |  |
| 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料（5分） | 1 混凝土结构：高耐久性的高性能混凝土用量占混凝土总量的比例超过50%，得5分 | 结构 |  |  |  |
|  |  | 2 钢结构：采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，得5分 | 结构 |  |  |  |
| 7.2.12 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料（5分） | 1 合理采用清水混凝土，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 采用耐久性好，易维护的外立面材料，得2分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 3 采用耐久性好，易维护的室内装饰装修材料，得1分 | 建筑 |  |  |  |
| 7.2.13 | 采用可再利用和可再循环建筑材料（10分） | 1 住宅建筑（10分） | 1) 可再利用和可再循环建筑材料 用量比例不小于6%，但小于10%，得8分 | 建筑、结构 |  |  |
|  |  |  | 2) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，得10分 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑（10分） | 1) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于10%，但小于15%，得8分 | 建筑、结构 |  |  |
|  |  |  | 2) 可再利用和可再循环建筑材料用量比例不小于15%，得10分 |  |  |  |
| 7.2.14 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料，废弃物掺量不低于30%（5分） | 1 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例不小于30%但小于50%，得3分 |  | 设计阶段不参评 |  |
|  |  | 2 采用一种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例大于50%，得5分 |  |  |  |
|  |  | 3 采用两种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均不小于30%，得5分 |  |  |  |
| 室内环境质量 |
| 8.1 控制项 |
| 条款编号 | 内容 | 对应专业 | 自评意见 | 审查意见 |
| 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 | 建筑 |  |  |
| 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求 | 建筑 |  |  |
| 8.1.3 | 建筑照明数量和质量指标符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定 | 电气 |  |  |
| 8.1.4 | 采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定 | 暖通 |  |  |
| 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不结露 | 暖通 |  |  |
| 8.1.6 | 屋顶和东、西外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求 | 建筑 |  |  |
| 8.1.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定 |  | 设计阶段不参评 |  |
| 8.2 评分项 |
| Ⅰ室内声环境（22分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.1 | 主要功能房间的室内噪声级优于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准（6分） | 1 噪声级达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分 | 建筑 |  |  |
|  |  | 2 噪声级达到或低于高要求标准的数值，得6分 |  |  |  |
| 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好（9分） | 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到或高于高要求标准限值，得5分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 楼板的撞击声隔声性能低于低限标准限值和高要求标准限值的的平均值，得3分；低于高要求标准限值，得4分 |  |  |  |  |
| 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施（4分） | 1 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰问题，得2分 | 建筑、给排水 |  |  |  |
|  |  | 2 采用同层排水，或其他降低排水噪声的有效措施，使用率在50%以上，得2分 |  |  |  |  |
| 8.2.4 | 公共建筑中有声学要求的重要房间应进行专项声学设计，满足相应功能要求（3分） | 建筑 |  |  |
| Ⅱ室内光环境与视野（27分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野（5分） | 1 居住建筑与相邻建筑的直接间距超过18m，得5分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰，得5分 | 建筑 |  |  |  |
| 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。（10分） | 1 居住建筑：卧室、起居室的窗地面积比达到 1/6，得6分；达到1/5，得10分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑：根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例，按表8.2.6的规则评分，最高得10分 | 建筑 |  |  |  |
| 8.2.7 | 改善建筑室内天然采光效果（12分） | 1 主要功能房间有合理的控制眩光措施，得4分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 内区采光系数满足采光要求的面积比例不低于 60%，得4分 |  |  |  |  |
|  |  | 3 根据地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与首层地下室面积的比例，按表8.2.7的规则评分，最高得4分 |  |  |  |  |
| Ⅲ室内热湿环境（7分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.8 | 供暖空调系统末端现场可独立调节（7分） | 1 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到 70%，得4分 | 暖通 |  |  |
|  |  | 2 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间达到90%，得7分 |  |  |  |
| Ⅳ室内空气质量（44分） |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 8.2.9 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果（18分） | 1 居住建筑通风开口面积达到房间面积的10%或外窗面积的45%，得15分；设有明卫的，再加3分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑在过渡季典型工况下，不少于60%的主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例，按表8.2.9的规则评分，最高得分为18分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
| 8.2.10 | 气流组织合理（10分） | 1 居住建筑每户至少有一个居住房间通风开口和通风路径的设计满足自然通风要求，得5分 | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑的重要功能区域通风与空调工况下的气流组织满足热环境参数设计要求，得5分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
|  |  | 3 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得5分 | 建筑、暖通 |  |  |  |
| 8.2.11 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统（10分） | 1 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得6分 | 暖通 |  |  |  |
|  |  | 2 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动，得4分 | 暖通 |  |  |  |
| 8.2.12 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，得6分 | 暖通 |  |  |
| 提高与创新 |
| 11.2 加分项 |
| 条款编号 | 内容 | 评分细则 | 对应专业 | 自评得分 | 审查意见 |
| 11.2.1 | 住区内新建的绿化、水系与周边的绿化带、水系形成绿化系统（1分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.2 | 合理采用屋顶绿化和垂直绿化，满足下列要求二项以上（1分） | 1）屋面绿化面积占屋面可绿化总面积的比例不小于60% | 建筑 |  |  |  |
|  |  | 2）垂直绿化种植面积不少于4%的屋面面积 |  |  |  |  |
|  |  | 3）东西山墙垂直绿化面积不少于相应外墙面积的40% |  |  |  |  |
| 11.2.3 | 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能（2分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.4 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑（1分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.5 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。评价分值为2分，在建筑的规划设计、施工建造和运行管理阶段中的一个阶段应用，得1分，两个或二个以上阶段应用，得2分 | 建筑 |  |  |
| 11.2.6 | 尊重地域文化特征和生活习俗，合理采用地方传统建筑形式、建筑风格对历史文化街区进行保护性开发和合理改造（2分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.7 | 针对建筑不同使用功能和不利朝向，采取合理有效的外遮阳措施，并与建筑外观造型融为一体（1分） | 建筑 |  |  |
| 11.2.8 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。评价分值为2分，采取一项，得1分；两项及以上，得2分 | 建筑 |  |  |

# 福建省绿色建筑施工图审查汇总表

项目名称：                               建设单位（盖章）：                                报审单位（盖章）：

| 建筑类型 | □居住建筑 □公共建筑 |
| --- | --- |
| 评价指标 | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 施工管理 | 运行管理 |
| 控制项 | 评定结果 | □满足 | □满足 | □满足 | □满足 | □满足 | — | — |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 权重ωi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 适用总分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分Qi |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分Q8 |  |
|  | 说明 |  |
| 总得分ΣQ |  |
| 备注 |  |
| 施工图审查机构审查意见： 该项目绿色建筑设计总分值＿＿＿分；达到绿色建筑设计标识＿＿级。 □通过 □不通过 审查师（签字）： 审查单位（盖章）： 年 月 日 |